IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доставка, подготовка и подача топлива | ГРП Газовое хозяйство Гомельской ТЭЦ-2 включает в себя: - газопровод высокого давления Ду 700 от изолирующего фланца, находящегося за оградой Гомельской ТЭЦ-2 до ГРП; - газорегуляторный пункт (ГРП); - газопроводы среднего давления от ГРП до ГК Ду 1200 и до ПВК Ду 800; - газоиспользующее оборудование (паровые и водогрейные котлы). Газорегуляторный пункт (ГРП) предназначен для снижения (дросселирования) входного давления газа и поддержания заданного давления за ГРП постоянным независимо от изменения входного давления и расхода газа. В ГРП осуществляется очистка газа от механических примесей, контроль входного и выходного давления и температуры газа, измерение расхода газа. Техническая характеристика ГРП: давление газа на входе в ГРП – 1,2 МПа; давление газа на выходе из ГРП – 0,09 МПа; максимальная производительность – 280000 нм3/ч; минимальная производительность – 10000 нм3/ч. Все технологическое оборудование ГРП состоит из следующих основных узлов: а) узла очистки газа от механических примесей; б) узла замера расхода газа; в) узла регулирования давления газа; г) узла сбросных и предохранительных устройств; д) узла отключающих устройств. Узел очистки газа от механических примесей включает в себя 5 фильтров ФГ-100-300-12 и байпас для подачи газа в обход фильтров. При работе ГРП один из фильтров находится в резерве. Для вывода фильтров в ремонт предусмотрена запорная арматура до и после фильтров. Контроль за перепадом давления на фильтрах ведется по месту манометрами, установленными до и после фильтров и установленным на БЩУ-1 перепадомером. Нормальная величина перепада 0,01 МПа. В фильтрах установлены съемные патроны из химволокна, пропитанного маслом. При закрытой задвижке Г-12/202 газ проходит через фильтры. Узел замера расхода газа обеспечивает измерение расхода газа от максимального 280000 нм3/ч до минимального 20000 нм3/ч. Он состоит из 2-х линий: линии малого расхода Ду-400 и линии номинального расхода Ду-600. На обеих линиях смонтированы расходомерные шайбы. Для вывода в ремонт каждая из линий отключается задвижками с обеих сторон. Узел регулирования давления газа состоит из 4-х линий редуцирования газа, расположенных в регуляторном зале помещения ГРП. Из коллектора Ду-800 газ трубопроводами Ду-500 поступает на две основные и одну резервную нитки ГРП и трубопроводом Ду-400 на растопочную нитку. Каждая нитка включает в себя запорную арматуру на входе и выходе, регуляторы первой и второй ступени, шумопоглотители после каждого регулятора. Каждая из ниток снабжена датчиками КИП по давлению газа за регулятором. Основные и резервная нитки редуцирования рассчитаны на устойчивую работу в следующем диапазоне: - максимальный расход газа - 115000 м3/ч; - минимальный расход газа - 53000 м3/ч. Растопочная нитка редуцирования рассчитана на устойчивую работу в следующем диапазоне: - максимальный расход газа - 53600 м3/ч. - минимальный расход газа - 20000 м3/ч. Регулирование давления газа двухступенчатое. Поддержание конечного давления газа в автоматическом и дистанционном режиме на выходе из ГРП – 0,09 МПа осуществляется заслонкой регулятора 2-ой ступени ГР-305, 306, 307, 308. Регуляторы 1-ой ступени ГР-301, 302, 303, 304 работают в режиме дистанционного управления персоналом КТЦ. После ниток редуцирования газ поступает в выходной коллектор Ду 1200, на котором установлены семь предохранительных сбросных клапанов СППК-4П-16 Ду 150, предназначенных для защиты газопровода после регуляторов давления газа от повышения давления в нём. Суммарная пропускная способность предохранительных клапанов составляет 18305 м3/ч, а одного клапана – 2615 м3/ч. Предохранительные клапаны должны быть настроены на срабатывание при давлении газа 0,105 МПа. Узел отключающих устройств включает в себя задвижку на входе в ГРП, задвижки для отключения фильтров, линий редуцирования. Вся арматура с электроприводом установлена во взрывозащищенном исполнении. Каждая нитка ГРП, расходомерные шайбы и фильтры могут выводиться в ремонт, для чего предусмотрена установка ремонтных заглушек во фланцевые соединения. На период эксплуатации вместо заглушек устанавливаются штатные кольца. Каждый из узлов ГРП имеет продувочные свечи и линии подвода сжатого воздуха для продувки газопровода. Технологический контроль параметров обеспечивает: измерение расхода газа; измерение перепада давления на фильтрах; измерение давления газа до и после ГРП. Светозвуковая сигнализация срабатывает при повышении давления газа на выходе из ГРП выше 0,09 МПа и при понижении давления газа на выходе из ГРП ниже 0,05 МПа. Описание сигнализации, автоматики и блокировок приведено в инструкции по эксплуатации автоматики ГРП. ДГУ После узла учёта от газопровода идёт отбор газа на детандер-генераторную установку, которая использует энергию процесса редуцирования (снижения давления) природного газа для выработки электроэнергии. После расширения в установке газ направляется в выходной коллектор ГРП для использования на котлах. Использование ДГУ дает возможность ввести в хозяйственный оборот вторичные энергоресурсы и обеспечить выработку электроэнергии без сжигания топлива, что снижает количество вредных выбросов по сравнению с традиционными технологиями. Детандер-генераторы относятся к оборудованию, созданному по «бестопливным» технологиям, поддерживаемым Киотским протоколом к конвенции ООН по изменению климата. Мазутное хозяйство Мазутное хозяйство предназначено для приема из железнодорожных цистерн мазута, хранения, подогрева и подачи его в котлотурбинный цех. Рабочее состояние мазута, подаваемого в котлотурбинный цех 125 °С и 44 кгс/см2. Основные элементы мазутного хозяйства: приемно-сливное устройство, мазутохранилище, мазутная насосная, установки для ввода жидких присадок, трубопроводы и арматура. Для разогрева и слива мазута из цистерн применяются сливные эстакады с разогревом мазута паром. Разогретый мазут сливается из цистерн в межрельсовые лотки, выполненные с уклоном не менее 1%, и по ним направляется в приемную емкость, перед которой установлены грубый фильтр-сетка и гидрозатвор. На дне лотков располагаются паровые трубы. Параметры пара, используемого для подогрева: р=0,8÷1,3 МПа, t=200÷250 °С. Пар к мазутному хозяйству подается из коллектора собственных нужд по двум магистралям, рассчитанным каждая на 75% номинальной производительности с учетом рециркуляции. Мазут хранится в мазутохранилище, которое включает в себя 3 металлических наземных резервуара закрытого типа емкостью 30000 м3 каждый. Снаружи один резервуар покрыт теплоизоляцией. Мазут в резервуарах мазутного хозяйства разогревается циркуляционным способом по отдельному, специально выделенному контуру. В контуре циркуляционного разогрева мазута предусматривается по одному резервному насосу и подогревателю. Подача насоса циркуляционного разогрева обеспечивает подготовку мазута в резервуарах для бесперебойного снабжения энергетических котлов. Температура мазута в приемных емкостях и резервуарах мазутохранилища выше 90°С не допускается. Это ограничение связано с тем, что при более высокой температуре вода в мазуте вскипает (при 100°С) с образованием водо-мазутной пены, происходит интенсивное отстаивание воды, увеличиваются потери от испарения легких фракций. Для мазута марки 40 оптимальная рабочая температура хранения 50 – 60°С, для мазута марки 100 – температура 60 – 70°С. В магистральных мазутопроводах и в отводах к каждому котлу обеспечена циркуляция мазута. Для этого предусматривается трубопровод рециркуляции мазута из котельной в мазутохозяйство. Подача основных мазутных насосов при выделенном контуре разогрева выбирается с учетом дополнительного расхода мазута на рециркуляцию в обратной магистрали при минимально допустимых скоростях. Прокладка мазутопроводов наземная. Мазутопроводы, проложенные на открытом воздухе и в холодных помещениях, имеют паровые спутники в общей с ними изоляции. На вводах магистральных мазутопроводов внутри котельного отделения, а также на отводах к каждому котлу установлена запорная арматура с дистанционным электрическим и механическим приводами. Для аварийных отключений на всасывающих и нагнетательных мазутопроводах установлена запорная арматура на расстоянии 10-50 м от мазутонасосной. На мазутопроводах применяется только стальная арматура. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 387, 429, 444. Справочник по наилучшим доступным технологиям для крупных топливосжигающих установок, июль 2006, стр. V. | Применяемые технологии соответствуют НДТМ |
| Сжигание топлива | ### Котлоагрегат ТГМЕ-206 барабанный, с естественной циркуляцией; П-образной компоновки; однокорпусный; с промперегревом. Паропроизводительность - 670 т/ч; Давление пара на выходе из котла - 14 МПа (140 кгс/см2); Температура перегретого пара: первичного - 545С; вторичного - 545С; Температура питательной воды - 247С; Температура уходящих газов: при работе на газе - 125С; при работе на мазуте - 158С; КПД брутто котлоагрегата: при работе на газе - 94,29 %; при работе на мазуте - 94,05 %; - Котлоагрегат оснащен: - двумя вентиляторами типа ВДН-25*2 производительностью по 420 тыс.нм3 /ч и напором 770 мм.в.ст.; - двумя дымососами ДОД-25,5 ГМ с подачей 585/680 тыс.нм3/ч и напором 384/523 мм.в.ст.; - двумя РВП диаметром 6800 мм (РВП-68Г); - двумя дымососами рециркуляции газов типа ГД-20-500У с подачей 156 тыс.нм3/ч и напором 500 мм.в.ст.; - двумя питательными насосами ПЭ-380-200-2 производительностью 380 м3/ч и напором 2190 м.в.ст.; - для деаэрации питательной воды установлен деаэратор (один на блок) с аккумуляторным баком емкостью 100 м3 и деаэрационной колонкой производительностью 400 м3/ч (ДСП-1000). - Проектное топливо: основное - природный газ (70 %); резервное - мазут (30 %). ### Водогрейный котел КВГМ-180-150. Тепловая производительность - 764 ГДж/ч (180 Гкал/ч); Рабочее давление в выходной камере - 2,5 МПа (25 кгс/см2); Температура сетевой воды на входе: при работе на газе - 70°С; при работе на мазуте - 110°С; Температура сетевой воды на выходе - 150°С; Номинальный расход сетевой воды - 4420 т/ч; Минимальный расход сетевой воды - 3700 т/ч. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 434, 436. | Более эффективен для сжигания природный газ. Применяемые технологии соответствуют НДТМ |
| Производство тепловой энергии | ## Теплофикационная установка ## Проект состоит из ПСГ-1,2 энергоблоков (типа ПСГ-5000-2,5-8-11), 5 сетевых насосов I подъема типа СЭ-5000-70 и 2-х сетевых насосов типа СЭ-2500-60, установленных в объединенной насосной,11 сетевых насосов II подъема СЭ-2500-180, установленных в здании водогрейной котельной и 3-х водогрейных котлов КВГМ-180-150 теплопроизводительностью по 180 Гкал/ч каждый, двух электродных электрокотлов типа ZVP-2840, установленых в главном корпусе, теплопроизводительностью по 34,4Гкал/ч каждый. | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 38. | Применяемые технология производства тепловой энергии соответствует НДТМ |
| Производство электрической энергии | ### Турбоагрегат Т-180/210-130 одновальный; трехцилиндровый. Давление пара на входе - 12,75 МПа (130 кгс/см2); Температура перегретого пара - 540С; Номинальная электрическая мощность - 180 МВт; Максимальная электрическая мощность - 210 МВт; Тепловая мощность - 1090 ГДж/ч (260 Гкал/ч); Расход пара на турбину: номинальный - 656 т/ч; максимальный - 670 т/ч; Расход пара в конденсатор: - минимальный - 30 т/ч (заводские данные, после уплотнения РД и установки новой системы охлаждения выхлопных частей ЧНД: на блоке ст. № 1 - 17 т/ч, на блоке ст. № 2 - 10 т/ч, на блоке ст. № 3 - 15 т/ч); - максимальный - 461 т/ч; Система охлаждения – оборотная с двумя башенными градирнями S=3200 м2 на 3 энергоблока и пятью циркуляционными насосами Д-12500-24. ### Детандер-генераторная установка УТДУ-4000-1,2-2,6-УХЛ4. Осевая пятиступенчатая турбина. - абсолютное давление газа на входе – 1,2 МПа; - температура газа на входе в теплообменник - -5С; - температура газа после подогревателя - +112С; - температура газа на выходе - +5С; - номинальная электрическая мощность - 4 МВт; - максимальная электрическая мощность – 4,56 МВт; - минимальный расход газа через ДГУ – 20 тыс.м3; - номинальный расход газа через ДГУ – 110 тыс.м3. Электрическое оборудование: - генераторы ст. № 1,2 и 3 ТГВ-200-2МУЗ, мощностью 210 МВт с водородным охлаждением, тиристорным возбуждением и водяным охлаждением обмоток статора; - генераторы работают в блоке с трансформаторами ТДЦ-250000/110 мощностью 250 МВА; - генератор детандер-генераторной установки ТК-4-23У3 мощностью 4 МВт; - генератор ДГУ работает в блоке с трансформатором ТМН-6300/110-У1 мощностью 6,3 МВА; - рабочие трансформаторы собственных нужд ТРДНС-32000/15,75 мощностью 32 МВА; - два резервных трансформатора собственных нужд ТРДН-40000/110 мощностью 40 МВА; - ячейки КРУ-6 кВ типа: К-ХХVI с выключателями ВМПЭ-10, К-104 с выключателями ВКЭ-10; - ячейки КРУ-0,4 кВ типа КТПСН; - трансформаторы С.Н. 6/0,4 кВ типа ТСЗ; - две аккумуляторные батареи типа 13GroE 1300; - электролизная установка из двух электролизеров СЭУ-10 производительностью по 10 нм3 водорода в час. Турбогенераторы подключены к шинам 110 кВ через блочные трансформаторы ТДЦ-250000/110 по схеме генератор-трансформатор с трансформаторной отпайкой на С.Н. без выключателя в цепи генератора. ДГУ подключена к шинам 110 кВ через трансформатор ТМН-6300/110-У1. Схема ЗРУ-110 кВ выполнена с двумя рабочими и одной обходной системами шин. Напряжение С.Н. станции - 6 и 0,4 кВ. Выдача электрической мощности в энергосистему производится по ЛЭП-110 кВ. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.38, 40-44. | Применяемая технология производства электрической энергии соответствует НДТМ |
| Водоподготовка | Для подпитки котлов необходима химобессоленная вода, для подпитки тепловых сетей – химочищенная вода. Эти воды подготавливаются в химическом цехе, в котором есть две установки для подготовки воды: - установка для приготовления добавочной воды котлов, работающая по схеме коагуляции с известкованием в осветлителях – осветление на механических фильтрах – двухступенчатое химическое обессоливание по методу «цепочек»; - установка подпитки теплосети, работающая по схеме коагуляции с известкованием в осветлителях (общих с установкой обессоливания) – осветление на механических фильтрах – одноступенчатое натрий-катионирование. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 404-405. | Применяемые методы водоподготовки соответствуют НДТМ |
| Охлаждение и повторное использование воды | На площадке Гомельской ТЭЦ-2 согласно проекту построена и введена в эксплуатацию система оборотного водоснабжения мощностью 1524 тыс. м3/сут. В систему оборотного водоснабжения входят: - две башенные градирни площадью орошения по 3200 м2 каждая; - два самотечных канала; - аванкамера для сбора охлажденной воды; - объединенная насосная станция; - напорные циркводоводы подачи охлаждающей воды; - сливные циркводоводы подачи нагретой воды. Схема оборотного водоснабжения выполнена следующим образом: охлажденная в градирнях вода самотечными каналами от водосборных бассейнов градирен подводится к аванкамере и далее циркуляционными насосами типа Д12500-24 производительностью 12500 м3/ч при напоре 24 м.вод.ст. по двум напорным водоводам диаметром 1800-2000 мм подается на охлаждение основного и вспомогательного оборудования и далее по двум водоводам отводится на градирни для охлаждения, а сброс нагретой воды от маслоохладителей производится самостоятельным коллектором диаметром 800 мм в аванкамеру; в зимний период при работе ТЭЦ-2 по теплофикационному режиму нагретая циркуляционная вода подается в водосборные бассейны градирен. Потери воды в оборотной системе восполняются речной водой, подаваемой водоводами добавочной воды непосредственно в аванкамеру. Учет потребления предприятием речной воды осуществляется с помощью расходомеров типа SKU - 02, установленных в насосной станции II-го подъема. В 2012-2013 годах была выполнена реконструкция градирни № 1 (очередь № 1, реконструкция оросителя и водораспределительной системы градирни № 1). Также в 2015 году выполнялись работы ЧАО «Техэнерго»: «Наладка режима системы оборотного охлаждения с применением современных химреагентов», что привело к снижению потребления сырой воды на технологические цели. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 43. | Применяемая система охла-ждения воды соответствует НДТМ |
| Система оборотного охлаждения (системы охлаждения промышленные) | Система охлаждения ТЭЦ включает две башенные градирни, влажные, с естественной тягой и оборотным использованием циркуляционной воды. Высота вытяжной башни градирни 82 м. Для предотвращения образования отложений в системе оборотного водоснабжения используются следующие реагенты: кислота серная и ОЭДФК. В 2016 году начали проводить обработку воды из системы оборотного охлаждения современными химреагентами по программе «IN-ECO»: от отложений и коррозии IN-ECO 101,от отложений и стабилизации жесткости IN-ECO 135, обработка биоцидами IN-ECO 263 и IN-ECO 265 | Справочный документ по применению наилучших доступных технических методов к промышленным системам охлаждения, декабрь 2001 г. Стр. 2, 3, 4, 10, 14, 15. | Применяемая система охлаждения воды соответствуют НДТМ |
| Локальная очистка промышленных сточных вод | Для очистки производственных сточных вод построены и введены в эксплуатацию следующие установки: - установка по очистке сточных вод химических промывок и консервации оборудования (в сеть хозфекальной канализации); - установка нейтрализации сточных вод обессоливающей установки химводоподготовки (в сеть хозфекальной канализации); - установка по очистке сточных вод, содержащих нефтепродукты (для повторного использования); - установка по очистке обмывочных вод РВП и конвективных поверхностей нагрева котлов (для повторного использования); - установка по очистке сточных вод осветлителей химводоподготовки (для повторного использования). | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 146-147, 150-151, 385, 441-442. | Применяемые методы очистки сточных вод соответствуют НДТМ |
| Сокращение выбросов в атмосферный воздух окислов азота | Для снижения выбросов окислов азота на трех энергетических и трех водогрейных котлах установлены дымососы рециркуляции газов, а на трех энергетических котлах применяется система двухступенчатого сжигания природного газа. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 104-107, 116-117, 397, 420, 439. | Применяемые методы снижения выбросов оксидов не полностью соответствуют НДТМ. |
| Локальный мониторинг выбросов в атмосферный воздух от дымовой трубы | В соответствии с «Государственной программой развития Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь» на Гомельской ТЭЦ-2 выполнена реконструкция системы контроля выбросов загрязняющих веществ, парниковых газов в атмосферный воздух; внедрена схемы непрерывного мониторинга источника выбросов № 1 (дымовая труба). Информация о контролируемых параметрах и полученных результатах представляется один раз в месяц в Гомельский центр локального мониторинга – Гомельскую горрайинспекцию природных ресурсов и ООС (по электронной связи, в табличной форме установленного образца). Измерения выбросов осуществляются на дымовой трубе с помощью автоматизированной системы контроля выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух (АСК) источника выбросов № 1 (дымовая труба) с 01.01.2011. Ежегодно проводится метрологическая аттестация средств измерений системы с выдачей свидетельства. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 155-161. | Применяемая система локального мониторинга соответствуют НДТМ |
| Мониторинг выбросов | Проводится производственный экологический контроль в области охраны атмосферного воздуха. Используются методики, допущенные к применению в РБ. Приборы, используемые для выполнения измерений, включены в Государственный реестр средств измерений РБ и имеют свидетельство о Государственной поверке. Применяемые Методики выполнения измерений (МВИ) аттестованы в органах Госстандарта. Расчет выброса парниковых газов ведется по истечению календарного года на основании данных по использованию топлива на сжигание (количество топлива каждого вида: газ и мазут). Контроль наличия вредных веществ в атмосферном воздухе селитебных территорий осуществляется по схеме контроля, согласованной Гомельским городским центром гигиены и эпидемиологии. Результаты контроля заносятся в журнал. Проводится контроль соблюдения нормативов при осуществлении допуска механических транспортных средств к участию в дорожном движении. | Справочный документ по наилучшим доступным технологиям. Справочный документ по общим принципам мониторинга, июль, 2003 г. Стр. 63-68, 69-70, 75-76, 87, 98-99, 100, 102-105. | Применяемые методы соответствуют НДТМ |
| Мониторинг сточных вод | В составе производственного экологического контроля в области охраны вод проводится контроль состава и свойств сточных вод на отдельных звеньях технологической схемы очистки и использования вод и их соответствия технологическим регламентам; контроль за содержанием в надлежащем состоянии очистных сооружений. Производственному контролю подлежат сточные воды, отводимые в систему канализации КПУП «Гомельводоканал». Базовыми величинами сбросов загрязняющих веществ являются допустимые величины показателей (ДВП) состава и свойства сточных вод при их сбросе в городскую канализационную сеть. Перечень контролируемых показателей состава и свойств сточных вод, отводимых в систему городской канализации определяется Решением Гомельского горисполкома об условиях приема сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию г. Гомеля. Для осуществления производственного контроля сточных вод используются методы, которые допущены к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Приборы, используемые для выполнения измерений, включены в Госреестр средств измерений РБ. Периодичность отбора проб определяется годовыми планами-графиками ТЭЦ. | Справочный документ по наилучшим доступным технологиям. Справочный документ по общим принципам мониторинга, июль, 2003 г. Стр. 71-72. | Применяемые методы соответствуют НДТМ |
| Сокращение выбросов в атмосферный воздух пыли и твёрдых частиц | После металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков установлены газоочистные установки. Каждая газоочистная установка имеет инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию газоочистных установок. Приказом назначена комиссия по оценке технического состояния ГОУ а также назначены лица ответственные за эксплуатацию и техническое обслуживание ГОУ. | - | Использование ГОУ не является НДТМ, но их используют для предварительной очистки. Применяемые методы соответствуют НДТМ. |
| Выбросы и сбросы при хранении веществ и материалов | Хранение мазута в трех металлических наземных резервуарах закрытого типа. Снаружи один резервуар покрыт теплоизоляцией. Резервуары покрашены в белый цвет. Резервуары оборудованы дренажными системами и имеют вокруг насыпи. Хранение масла в вертикальных емкостях. Вокруг есть защитная насыпь. Для защиты от попадания влаги и загрязнений применяют воздухоосушители. Хранение автомобильного дизельного топлива и бензина в подземных емкостях. Резервуары с двумя стенками, между которыми находится антифриз. Рекуперационные клапаны для регулировки давления при перекачке топлива из бензовоза в емкости (пары поступают обратно в цистерну бензовоза). Также установлены предохранительные клапана с взрывозащитными фильтрами. Хранение веществ: известь хранится в помещении в ячейках, при приготовлении раствора используется водяная завеса; коагулянт поступает в мешках и хранится в помещении в ячейках мокрого хранения; соль выгружается с использованием воды и хранится в складе мокрого хранения. | Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, July 2006, стр. 16-19, 33-34, 126, 137-139, 202-204, 238, 250, 261-262, 270-272, 275-276 | Применяемые методы в основном соответствуют НДТМ. В предохранительных клапанах на некоторых ёмкостях нет неободимости. Покрытие тепловой изоляцией не на всех резервуарах, т.к. она является пожароопасной. |
| Энергосбережение | Ежегодно на Гомельской ТЭЦ-2 разрабатываются и выполняются мероприятия по рациональному использованию электроэнергии с последующим контролем и оценкой их выполнения. На 2022 год запланированы следующие мероприятия с целью снижения использования топлива и снижения затрат: 1. Увеличение теплофикационной выработки электроэнергии за счёт присоединения дополнительных нагрузок строительства нового жилья 2. Реконструкция водораспределительной системы и оросительного устройства градирни № 2; 3. Установка регулирующего электропривода на конденсатном насосе 3КН-А энергоблока ст. № 3; 4. Замена тепловой изоляции трубопроводов сетевой воды на площадке Гомельской ТЭЦ-2. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. VI, 445-446. (for Energy Efficiency, February 2009, 273-295) | Применяемая методы энергосбережения соответствует НДТМ |

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 18

| Номер п/п | Операция | Степень опасности и класс опас-ности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024год | 2025год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | 0,568 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2 |  | 1** | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |
| 3 |  | 1*** | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 |  | 2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 |  | 3 | 433,127 | 529,372 | 529,372 | 529,372 | 475,582 | 475,582 |  |
| 6 |  | 4 | 219,385 | 449,28 | 449,28 | 449,28 | 422,554 | 422,554 |  |
| 7 |  | Неопасные | 130,186 | 267,179 | 267,179 | 267,179 | 269,179 | 269,179 |  |
| 8 |  | С неустановленным класс-сом опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 783,266 | 1247,831 | 1247,831 | 1247,831 | 1247,831 | 1247,831 |  |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 0,568 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 11 |  | 1** | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |
| 12 |  | 1*** | - | - | - | - | - | - |  |
| 13 |  | 2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 14 |  | 3 | 1,826 | 10,582 | 10,582 | 6,610,582 | 10,582 | 10,582 |  |
| 15 |  | 4 | 151,930 | 362,554 | 362,554 | 362,554 | 362,554 | 362,554 |  |
| 16 |  | Неопасные | 90,4 | 227,179 | 227,179 | 227,179 | 227,179 | 227,179 |  |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  | 244,724 | 602,315 | 602,315 | 602,315 | 602,315 | 602,315 |  |
| 18 | Обезвреживание | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 19 |  | 1** | - | - | - | - | - | - |  |
| 20 |  | 1*** | - | - | - | - | - | - |  |
| 21 |  | 2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 22 |  | 3 | - | - | - | - | - | - |  |
| 23 |  | 4 | - | - | - | - | - | - |  |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 25 | Использование | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 26 |  | 2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 27 |  | 3 | - | - | - | - | - | - |  |
| 28 |  | 4 | - | - | - | - | - | - |  |
| 29 |  | Неопасные | - | - | - | - | - | - |  |
| 30 | ИТОГО на использование |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 31 | Хранение | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 32 |  | 1** | - | - | - | - | - | - |  |
| 33 |  | 1*** | - | - | - | - | - | - |  |
| 34 |  | 2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 35 |  | 3 | 424,701 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |
| 36 |  | 4 | 63,823 | - | - | - | - | - |  |
| 37 |  | Неопасные | - | - | - | - | - | - |  |
| 38 |  | С неустанов-ленным класс-сом опасности | - | - | - | - | - | - |  |
| 39 | ИТОГО на хранение |  | 488,53 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |
| 40 | Захоронение | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 41 |  | 2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 42 |  | 3 | 6,6 | 68,79 | 68,79 | 68,79 | 68,79 | 68,79 |  |
| 43 |  | 4 | 3,632 | 86,726 | 86,726 | 86,726 | 86,726 | 86,726 |  |
| 44 |  | Неопасные | 39,78 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 45 |  | С неустанов-ленным класс-сом опасности | - | - | - | - | - | - |  |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  | 50,012 | 195,516 | 195,516 | 195,516 | 195,516 | 195,516 |  |

______________________________

* В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 "Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь".

**Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и отработанных ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

***Указывается количество отходов, содержащих ПХБ (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 20

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опас-ности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захороне-ния отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 8 |
| Осадки химводоподготовки | 8410500 | 3 | Шламонакопитель филиала «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго» | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 |  | 650,000 |
| Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 1471501 | 4 | полигон н.п. Борьба | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 |
| Стеклобой от кинескопов | 3140818 | 4 | полигон н.п. Борьба | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 |
| Фильтровальные массы отработанные со специфическими вредными примесями (активированный уголь, глина) прочие | 3143510 | 3 | полигон н.п. Борьба | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  | 30,000 |
| Отходы изделий теплоизоляционных асбестосодержащих | 3143710 | 3 | полигон н.п. Борьба | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |  | 4,000 |
| Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%) | 3144407 | 4 | полигон н.п. Борьба | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  | 0,50 |
| Отработанные масляные фильтры | 5492800 | 3 | полигон н.п. Борьба | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 |
| Гетинакс, текстолит | 5710900 | 3 | полигон н.п. Борьба | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1,000 |
| Отработанные ионообменные смолы | 5712400 | 3 | полигон н.п. Борьба | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  | 30,000 |
| Отходы паронита | 5750301 | 3 | полигон н.п. Борьба | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1,000 |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами | 5820601 | 3 | полигон н.п. Борьба | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |  | 3,000 |
| Прочие резиносодержащие отходы не вошедшие в группу 5 | 5750910 | 4 | полигон н.п. Борьба | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |
| Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 5820903 | 4 | полигон н.п. Борьба | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 |
| Острые предметы обеззараженные (обезвреженные) | 7710102 | 4 | полигон н.п. Борьба | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  | 0,004 |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | неопасные | полигон н.п. Борьба | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |  | 80,00 |
| Изделия из фанеры, потерявшие потребительские свойства, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2 до 2,5 % включительно | 1720300 | 3 | полигон н.п. Борьба | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |  | 3,000 |
| Отходы стеклотканей | 5740100 | неопасные | полигон н.п. Борьба | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |  | 0,300 |
| Ткани и тканевые фильтры, загрязненные нефтепродуктами | 5820202 | 3 | полигон н.п. Борьба | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |  | 0,300 |
| Прочие отходы поливинилхлориды | 5711659 | 4 | полигон н.п. Борьба | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |
| Сульфоуголь отработанный | 3145300 | 4 | полигон н.п. Борьба | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 |
| Отходы кухонь и предприятий общественного питания | 9120300 | неопасные | полигон н.п. Борьба | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 21

| № п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |
| 1 | Контроль качества сточных вод | Ежегодно | Соблюдение нормативов | Снижение и предотвращение негативных воздействий на ОС |
|  | Контроль уровня и качества грунтовых вод из пьезометрических скважин | Ежегодно |  |  |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |
| 1 | Проведение локального мониторинга выбросов от котлов ТЭЦ-2 | Ежегодно | Контроль и соблюдение нормативов допустимых выбросов. | Снижение и предотвращение негативных воздействий на окружающую среду |
| 2 | Проведение непрерывного мониторинга выбросов дымовых газов (с помощью АСК) | Ежегодно |  |  |
| 3 | Контроль за выбросами от организованных источников выбросов, учтённых с инвентаризацией выбросов | Ежегодно |  |  |
| 4 | Контроль за состоянием атмосферного воздуха селитебных территорий | Ежегодно |  |  |
| 5 | Контроль выбросов в атмосферу от автотранспорта ТЭЦ-2 | Ежегодно |  |  |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| 1 | Замена люминесцентные и ртутные лампы на энергосберегающие, не содержащие пары ртути (в небольшом количестве ежегодно) | Ежегодно | Экономия энергоресурсов | Экономия энергоресурсов, снижение воздействия на ОС |

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 22

| № п/п | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Производ- ственная (промыш- ленная) площадка, цех, участок | Объект контроля | Точка отбора проб, ее доступ- ность | Частота монито-ринга (контро-ля) | Контроли-руемый параметр (вещество) | Метод отбора проб | Методика или процедура анализа | Название лаборатории, осуществляющей контроль, номер и срок действия свидетельства об аккредитации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | КТЦ | ИВ № 1 дымовая труба | На газоходах котлов за дымососами. В дымовой трубе | 1 раз в месяц; при НМУ: 1, 2 или 3 раза в сутки для 1, 2, 3 режи-мов | Оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, сернистый ангидрид | МВИ.МН 1003-2017 Систе-мой АСК выб-росов ТКП 17.13-01-2008 | Методика выпол-нения измерений концентраций и выбросов загряз-няющих веществ, скорости газа, тем-пературы, влаж-ности, давления электронными переносными приборами МВИ.МН 1003-2017 | Санитарная лаборатория, аттестат аккредитации ВУ/112 2.0986 от 24.06.1996 срок действия от24.10.2016 до 24.10.2021; АСК выбросов загрязняющих веществ. Свидетельство о метрологической аттестации – декабрь 2013 |
| 2 | 14 | УМиАТ | Сварочное отделение, заточной станок | На газоходах до ГОУ | 1 раз в год | твердые частицы | МВИ. МН4514-2012 | Методика выпол-нения измерений концентраций твердых частиц в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом | Санитарная лаборатория, аттестат аккредитации ВУ/112 2.0986 от 24.06.1996 срок действия от24.10.2016 до 24.10.2021 |
| 3 | 7 | База ЦТиПК | абразивно-отрезной станок | На газоходах до ГОУ | 1 раз в год | твердые частицы | МВИ. МН4514-2012 | Методика выпол-нения измерений концентраций твердых частиц в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом | Санитарная лаборатория, аттестат аккредитации ВУ/112 2.0986 от 24.06.1996 срок действия от24.10.2016 до 24.10.2021 |
| 4 | 29 | РСЦ | форматно-раскроечный станок | На газоходах до ГОУ | 1 раз в год | твердые частицы | МВИ. МН4514-2012 | Методика выпол-нения измерений концентраций твердых частиц в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом | Санитарная лаборатория, аттестат аккредитации ВУ/112 2.0986 от 24.06.1996 срок действия от24.10.2016 до 24.10.2021 |
| 6 | 31 | РСЦ | шлифовально-ленточный станок | На газо-ходах до ГОУ | 1 раз в год | твердые частицы | МВИ. МН4514-2012 | Методика выпол-нения измерений концентраций твердых частиц в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом | Санитарная лаборатория, аттестат аккредитации ВУ/112 2.0986 от 24.06.1996 срок действия от24.10.2016 до 24.10.2021 |
| 7 | 34 | РСЦ | д/о станки | На газоходах до ГОУ | 1 раз в год | твердые частицы | МВИ. МН4514-2012 | Методика выпол-нения измерений концентраций твердых частиц в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом | Санитарная лаборатория, аттестат аккредитации ВУ/112 2.0986 от 24.06.1996 срок действия от24.10.2016 до 24.10.2021 |
| 8 | 33 | РСЦ | д/о станки | На газоходах до ГОУ | 1 раз в год | твердые частицы | МВИ. МН4514-2012 | Методика выпол-нения измерений концентраций твердых частиц в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом | Санитарная лаборатория, аттестат аккредитации ВУ/112 2.0986 от 24.06.1996 срок действия от24.10.2016 до 24.10.2021 |
| 9 | 61 | ЦЦР | мех.участок, заточной станок | На газоходах до и после ГОУ | 1 раз в год | твердые частицы | МВИ. МН4514-2012 | Методика выпол-нения измерений концентраций твердых частиц в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом | Санитарная лаборатория, аттестат аккредитации ВУ/112 2.0986 от 24.06.1996 срок действия от24.10.2016 до 24.10.2021 |
| 10 | 64 | ЦЦР | пост сварки, пресс вулканизации, заточной станок | На газоходах до и после ГОУ | 1 раз в год | твердые частицы | МВИ. МН4514-2012 | Методика выпол-нения измерений концентраций твердых частиц в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом | Санитарная лаборатория, аттестат аккредитации ВУ/112 2.0986 от 24.06.1996 срок действия от24.10.2016 до 24.10.2021 |
| 11 | 103 | ТЦ | слесарная мастерская, заточной станок | На газоходах до ГОУ | 1 раз в год | твердые частицы | МВИ. МН4514-2012 | Методика выпол-нения измерений концентраций твердых частиц в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом | Санитарная лаборатория, аттестат аккредитации ВУ/112 2.0986 от 24.06.1996 срок действия от24.10.2016 до 24.10.2021 |
| 12 | 105 | Главный корпус, ЦЦР | заточной станок | На газоходах до ГОУ | 1 раз в год | твердые частицы | МВИ. МН4514-2012 | Методика выпол-нения измерений концентраций твердых частиц в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом | Санитарная лаборатория, аттестат аккредитации ВУ/112 2.0986 от 24.06.1996 срок действия от24.10.2016 до 24.10.2021 |
| 13 | 123 | База ЦтиПК | заточной станок | На газоходах до и после ГОУ | 1 раз в год | твердые частицы | МВИ. МН4514-2012 | Методика выпол-нения измерений концентраций твердых частиц в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом | Санитарная лаборатория, аттестат аккредитации ВУ/112 2.0986 от 24.06.1996 срок действия от24.10.2016 до 24.10.2021 |
| 14 | 157 | ЦЦР, ОВК, мастерская по ремонту эл.оборудования, | заточной станок | На газоходах до ГОУ | 1 раз в год | твердые частицы | МВИ. МН4514-2012 | Методика выпол-нения измерений концентраций твердых частиц в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом | Санитарная лаборатория, аттестат аккредитации ВУ/112 2.0986 от 24.06.1996 срок действия от24.10.2016 до 24.10.2021 |
| 15 | - | - | контроль атмосферного воздуха на селитебной территории в зоне влияния филиала «Гомельская ТЭЦ-2» | поселок Победа, деревня Урицкое, микрорайон Энергетиков, деревня Александровка, дорога Урицкое-Рандовка, деревня Алексеевка, деревня Рандовка, деревня Прибор, поселок Восток, проселочная дорога возле ж/д дороги, шламонакопитель ГТЭЦ-2, деревня Залипье, деревня Красное, деревня Борок | 1 раз в квартал | оксид углерода, диоксид азота | МВИ. МН 5561-2016; МВИ. МН5087-2014 | методика выполнения измерений массовой концентрации оксида углерода в атм. воздух электрохимическим методом; методика выполнения измерений «определение концентраций диоксида азота фотометрическим методом с сульфаниловой кислотой и 1-нафтиломином» | Санитарная лаборатория, аттестат аккредитации ВУ/112 2.0986 от 24.06.1996 срок действия от24.10.2016 до 24.10.2021 |
| 16 | - | ЦТиПК | контроль сточных вод | КНС-1 КНС-2 | 1 раз в месяц | водородный показатель, железо,сульфат-ион,хлорид-ион,нефтепродукты | СТБ ISO1053-2009, СТБ 17.13.05-45-2016, СТБ 17.13.05-42-2015 СТБ 17.13.05-3-2015 ПНД Ф 14,1:2:4.128-98 | качество воды определение рН; определение концентрации железа общего фотометрическим методом с сульфосацилиловой кислотой; определение конценрации сульфат-ионов турбидиметрическим методом; определение концентрации хлоридов титриметрическим методом с нитратом серебра; методика выполнения измерений массовой конц. нефтепрод. в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02» | Санитарная лаборатория, аттестат аккредитации ВУ/112 2.0986 от 24.06.1996 срок действия от24.10.2016 до 24.10.2021 |
| 17 | - | УМиАТ | автомобильный транспорт | выхлопная труба | 1 раз в 5 лет | углерод оксид, углеводороды, дымность | - | - | - |

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры (не планируется)

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 28

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Настоящим  РУП «Гомельэнерго» филиал «Гомельская ТЭЦ-2» подтверждает,

(юридическое лицо)

что информация, представленная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против представления органом выдачи разрешения копии общественного уведомления любому лицу или организации.

| Руководитель организации |  |
| --- | --- |
| И.о. директора – главный инженер филиала «Гомельская ТЭЦ-2» _________ | Ф.И.Воробьёв |
| (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| «____» _________ 2021 г. |  |