ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение комплексного природоохранного разрешения

Настоящим заявлением   Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Гомельэнерго»

филиал «Жлобинские электрические сети»   РУП «Гомельэнерго»

Гомельская область, 247196  г. Жлобин  ул. Советская, 54;  247672  г. Рогачев, ул. Белинского, 21

место осуществления деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду)

просит выдать комплексное природоохранное разрешение на срок _5_ лет.

I. Общие сведения

Таблица 1

| N п/п | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | Республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Гомельэнерго» г. Гомель, ул. Фрунзе, 9 филиал «Жлобинские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» г. Жлобин, ул. Советская, 54 |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя, индивидуального предпринимателя | Директора филиала Ткачёв Владимир Васильевич |
| 3 | Телефон, факс руководителя, индивидуального предпринимателя | 8 (02334) 7 48 81 |
| 4 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | 8 (02334) 7 48 79 jlobines@gomel.energo.net.by |
| 5 | Вид деятельности основной по ОКЭД | 35 |
| 6 | Учетный номер плательщика | 400069497 |
| 7 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Решение ОИК от 27.09.2005 № 686 рег. РУП «Гомельэнерго» 400069497 |
| 8 | Наименование и количество обособленных подразделений | нет |
| 9 | Количество работающего персонала | 957 чел. |
| 10 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоотведения ___-___ водоснабжения ___-__ |
| 11 | Наличие аккредитованной лаборатории | нет |
|  | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, ответственного за охрану окружающей среды | Главный инженер филиала Ивкин Юрий Владимирович |
|  | Телефон, факс | 8 (02334) 7 53 83 |

II. Данные о месте нахождения территории, на которой осуществляется деятельность природопользователя, имеющей определенные географические границы, которые могут проходить как по земной, так и по водной поверхности, и включающей наземные и подземные природные объекты, или природно-антропогенные, или антропогенные объекты (далее - производственная (промышленная) площадка)

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| N п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения) | Вид деятельности по ОКЭД | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Проектное мощность (фактическое производство) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Жлобинская ТЭЦ | 35111; 35300 | Гомельская область, 247196 г. Жлобин ул. Ленинградская 7А | 5,3 | Выработка электроэнергии – 177 млн. кВт*ч; отпуск тепла - 366,6846 тыс. Гкал. |
| 2. | Котельная «Рогачевская» | 35300 | Гомельская область, 247250 г. Рогачев ул. Белинского 21 | 6,51 | отпуск тепла - 124,894 Гкал. |
| 3. | База филиала «Жлобинские электрические сети РУП«Гомельэнерго» | 35120 | Гомельская область, 247196 г. Жлобин, ул. Советская, 54 | 1,76 | передача эл. энергии |
| 4. | Рогачевский РЭС | 35120 | Гомельская область, г. Рогачев ул. Кирова, 49 | 2,0082 | передача эл. энергии |
| 5. | Кормянский РЭС | 35120 | Гомельская область, г. п. Корма, ул. Гомельская, 2 | 1,7717 | передача эл. энергии |
| 6. | Чечерский РЭС | 35120 | Гомельская область, Чечерский р-н, д. Ковалев Рог | 1,363 | передача эл. энергии |
| 7. | Жлобинский гРЭС | 35120 | Гомельская область, 247196 г. Жлобин, ул. Промышленная. 23 | 3,1593 | передача эл. энергии |
| 8. | Жлобинский сРЭС | 35120 | Гомельская область, г. Жлобин, ул. Ленинградская, 4 | 1,3822 | передача эл. энергии |
| 9. | ПС-330 кВ «Жлобин» | 35120 | Гомельская область, 247196 г. Жлобин | 7,11 | передача эл. энергии |
| 10. | ПС- 330 кВ «Западная» | 35120 | Гомельская область, Рогачевский район, н. п. Химы | 6 | передача эл. энергии |
| 11. | ПС-330 кВ «Металлургическая» | 35120 | Гомельская область, 247196 г. Жлобин | 14,75 | передача эл. энергии |
| 12. | ПЦ «Белицкое» | 35120 | Гомельская область, Рогачевский район, н. п. Химы | 0,72 | передача эл. энергии |

Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте - схеме на _12___ листах.

III. Производственная программа

Таблица 3

| N п/п | Вид деятельности, основной по ОКЭД | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Жлобинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 35111(электроэнергия) | 96,7 | 98,5 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | 35300 (тепло) | 102,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная «Рогачевская» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 35300 (тепло) | 111 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жлобинская ТЭЦ |  |  |  |
| 1. Доставка, подготовка и подача топлива | ГРУ – 1 Предназначена для снижения входного давления до заданного выходного и поддержания последнего постоянным (в заданных пределах) независимо от изменения входного давления и расхода установленным на ТЭЦ оборудованием. Кроме того, в ГРУ производится очистка газа от механических примесей, учет газа и измерение его параметров, а также предохранение от возможного повышения или понижения давления газа в газопроводе после ГРУ сверх допустимых пределов. ГРУ размещена в непосредственной близости от ввода газопровода, ограждена, хорошо проветривается и освещается. В состав ГРУ входит: фильтр ФВ-201, регулятор РДУК2П-50, клапан ПСК-50, клапан ПКН-50. Давление газа на входе в ГРУ: 0,51-0,5 МПа; максимальный перепад давления фильтра ФВ-200: 10кПа; узел измерения расхода газа 400: 1300-25000 нм³/ч; давление газа на выходе из ГРУ: 40 кПа; давление срабатывания Рср. предохранительно-сбросного клапана ПСК-50: 4600мм.в.ст.; давление срабатывания предохранительно-запорного клапана ПКН-200 Рmax: 5 000 мм.в.ст. и Рmin: 400 мм.в.ст.; давление срабатывания предохранительно-запорного клапана ПКН-50 Рmax: 5 000 мм.в.ст. и Рmin: 400 мм.в.ст. ГРУ – 2 Предназначена для снижения (дросселирования) входного давления газа и поддержания заданного давления за ГРУ постоянным независимо от изменения входного давления и расхода газа. В ГРУ производится очистка газа от механических примесей, контроль входного и выходного давления и температуры газа, измерение расхода газа. Все технологическое оборудование ГРУ состоит из следующих основных узлов: а) узла очистки газа от механических примесей; б) узлов замера расхода газа; в) узла регулирования давления газа; г) узла сбросных и предохранительных устройств; д) узла отключающих устройств. Давление газа на входе в ГРУ: 0,51МПа (5,1кгс/см²); давление газа на выходе из ГРУ: 0,03…0,06 МПа (0,3…0,6кгс/см²); максимальная производительность – 25 000 нм³/ч; минимальная производительность – 2 000 нм³/ч. Все технологическое оборудование ГРУ состоит из следующих основных узлов: а) узла очистки газа от механических примесей; б) узлов замера расхода газа; в) узла регулирования давления газа; г) узла сбросных и предохранительных устройств; д) узла отключающих устройств. Мазутное хозяйство подразделения Жлобинская ТЭЦ предназначено для приема, хранения, подготовки и подачи мазута к котлоагрегатам. Мазутное хозяйство состоит из: Приемно-сливного устройства, мазутохранилища, мазутонасосной перекачки замазученных стоков, коммуникаций паромазутопроводов. Подогрев мазута до рабочей температуры и подача мазута к котлам на сжигание осуществляется насосами и основными подогревателями мазута. Циркуляционное перемешивание и разогрев мазута в резервуарах и приемной емкости осуществляется насосами и подогревателями циркуляции. Приемно-сливное устройство (ПСУ) предназначено для приема, слива и перекачки в резервуары мазутохранилища поступившего мазута и включает в себя следующие сооружения и оборудование: - железобетонную эстакаду, с ж.д. путем для расстановки ж.д. цистерн над сливными лотками; - сливные лотки; - переточные каналы; - приямок подтоварной воды; - фильтр-сетка; - приемная емкость; - три перекачивающих погружных насоса 12 НА - 9x4; - коммуникаций паромазутопроводов. Поставка мазута на ТЭЦ осуществляется железнодорожным транспортом в железнодорожных цистернах грузоподъемностью 50-60 т. Пар подается в ж.д. цистерну с разогревательного поста, состоящего из поворотного разогревательного устройства, вентиля, Т-образной разогревательной штанги, опускаемой в ж.д. цистерну и переходного мостика. Разогретый мазут сливается из ж.д. цистерн в сливные лотки, после чего поступает через переточные каналы, фильтр-сетку в подземную приемную емкость. В зимний период для предотвращения застывания мазута в процессе его слива в приемную емкость подается так же горячий мазут из контура циркуляции. Сливные лотки и переточные каналы имеют уклоны в сторону приемных емкостей. Подземная приемная емкость выполнена из сборного железобетона. Внутри приемной емкости расположен коллектор горячей циркуляции и паровые регистры для нагрева мазута до 60 °С. Мазутохранилище служит для хранения и подготовки мазута к сжиганию и состоит из двух стальных цилиндрических резервуаров V=2000 м3, с конусными днищами и сферическими крышами покрытых тепловой изоляцией. Мазутные резервуары обнесены общим обвалованием. Мазутонасосная наземного типа представляет собой отдельно стоящее здание, в котором размещены: машинный зал, щит управления, электротехнические устройства, служебные и бытовые помещения. Оборудование и сооружения мазутонасосной предназначены для разогрева мазута, бесперебойной подачи его к котлам и циркуляционного разогрева в резервуарах, приемных емкостях и сливных лотках. Обслуживание солевого хозяйства Соль доставляется в сухом виде железнодорожным транспортом. Приготовление регенерационного раствора соли (для Na-катионитных фильтров) производится в баках раствора соли, установленных в солевом хозяйстве. Приготовленный раствор соли нужной концентрации из баков насосами раствора соли через фильтр раствора соли закачивается на химводоочистку в баки-мерники регенерационного раствора соли. Подача регенерационного раствора соли из баков-мерников в фильтры производится с помощью насосов регенерационного раствора соли. В состав солевого хозяйства входят две ячейки раствора соли с загрузочными бункерами, два бака раствора соли, по два насоса раствора соли и рециркуляции раствора соли, дренажный насос. Приготовление раствора соли производится на горячей воде из системы отопления. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 345,409, 470, 477 | Применяемые технологии доставки, подготовки и подачи топлива и реагентов соответствуют НДТМ |
| 2. Сжигание топлива | Паровой котел типа ДЕ-10/14 (ст. №№ 1, 2) Трубы перегородки и правого бокового экрана, образующего также под и потолок топочной камеры, вводятся непосредственно в верхний и нижний барабаны. Концы труб заднего экрана котла привариваются к верхнему и нижнему коллекторам. Трубы фронтового экрана котла привариваются к коллекторам. Паропроизводительность 10 т/час. Расчетный КПД (газ) – 93%. Расчетный КПД (мазут) – 91%. Низшая теплота сгорания топлива 8000 ккал/м3 (газ) и 9650 ккал/кг (мазут). Горелки ГМ-7,0 по способу организации аэродинамики факела относятся к вихревым, по количеству воздушных потоков - к однопоточным. Основными элементами горелки ГМ-7,0 являются: паромеханическая форсунка, газовая часть, лопаточный завихритель воздуха, опора. Распыливание жидкого топлива в горелке осуществляется паромеханической быстросъёмной форсункой. Паромеханическая форсунка состоит из топливного ствола, паровой трубы, топливного завихрителя, парового завихрителя, распределительной шайбы, накидной гайки, корпуса, фланца, скобы и винта. Водогрейный котел типа КВГМ-50-150 (ст. №№ 3-6). Топочная камера имеет горизонтальную компоновку, экранирована трубами диаметром 60х3 мм, входящими в коллекторы диаметром 219х10 мм. Конфигурация камеры в поперечном разрезе напоминает профиль железнодорожного габарита. Конвективная поверхность нагрева, расположенная в вертикальном, полностью экранированном газоходе, состоит из U-образных ширм из труб диаметром 28х3 мм. Несущий каркас у котла КВ-ГМ-50-150 отсутствует. Каждый блок (топочный и конвективный) имеет опоры, приваренные к нижним коллекторам. Опоры, расположенные на стыке конвективного блока и топочной камеры, неподвижны. При работе на мазуте котлы КВ-ГМ-50-150 по воде должны включаться по прямоточной схеме: вода подводится в поверхности нагрева топочного блока, отводится из конвективных поверхностей нагрева. При работе только на газомазутном топливе включение котлов КВ-ГМ-50-150 по воде выполняется по противоточной схеме: вода подводится в конвективные поверхности нагрева, отводится из поверхностей нагрева топочного блока. Котлы КВ-ГМ-50-150 выполняются в облегчённой натрубной обмуровке. Котёл КВ-ГМ-50-150 оборудуется одной горелкой газомазутной типа РГМГ. Горелка (тип ГМГ-20 ) устанавливается на воздушном коробе котла, который крепится на фронтовом экране к вертикальным коллекторам. Теплопроизводительность – 50 Гкал/ч (58,2 МВт); Температура воды на входе – 58 С; Температура воды на выходе – 150 С; Расход воды через котел – 618 т/ч; Низшая теплота сгорания топлива 8002 ккал/м3 (газ); КПД котлоагрегата (брутто) – 92,8 % (газ). Когенерационные газопоршневые установки W20V34SG (№№ 1-3) введены в эксплуатацию в январе 2009 года. Основные заводские технические характеристики ГПУ: - номинальная электрическая мощность на клеммах генератора: 8730 кВт; - номинальная тепловая мощность: 9203 кВт (7,915 Гкал/ч) при полной утилизации тепла масла и зарубашечной воды, и 7113 кВт (6,117 Гкал/ч) при полном сбросе тепла масла и зарубашечной воды в атмосферу через вентиляторные градирни; - номинальный к.п.д. по электрической мощности на клеммах генератора (без учета тепла, получаемого в системе утилизации тепла): 42,9 %; - генератор: номинальная мощность – 10,913 кВа; номинальный коэффициент мощности (cos) – 0,8; номинальное напряжение – 10,5 кВ; номинальный ток – 600 А; частота – 50 Гц; частота вращения – 750 об/мин. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.409, 415,478 | Наиболее эффективным для сжигания является природный газ. Применяемые технологии сжигания топлива соответствуют НДТМ |
| 3. Сокращение выбросов в атмосферный воздух |  |  |  |
| 3.1. Сокращение выбросов твёрдых частиц, пыли | Пылеулавливающий агрегат ПА-212-МА Назначение аппарата и улавливаемые загрязняющие вещества: Местная вытяжная вентиляция от заточного станка. Санитарная очистка воздуха от ПСК менее 70%. Производительность 700 м3/час | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.397, 422, 479 | Использование циклонов и ме-ханических кол-лекторов самих по себе не является НДТМ, но их можно использовать на этапе предварительной очистки в газовом тракте. Применяемые методы снижения выбросов твёрдых частиц соответ-ствуют НДТМ. |
| 3.2. Сокращение выбросов окислов азота | Паровой котел типа ДЕ-10/14 (ст. №№ 1, 2) Дымосос – ДН–10, производительность Q = 16,3 м3/час, полное давление Н=1,77 кПа с электродвигателем, потребляемая мощность которого N = 22 кВт, число оборотов 1500 об/мин. Проведен текущий ремонт дымососа и сдан в эксплуатацию. Дутьевой вентилятор – ВДН–10, производительность 13,1 м3/час, полное давление 1,54 кПА, с электродвигателем, частота вращения 1000 об/мин, мощность 11 кВт. Водогрейный котел типа КВГМ-50-150 (ст. №№ 3-6). Дымосос – ДН–21 ГМ, производительность Q = 143000 м3/час, полное давление Н=5,85 кПа с электродвигателем типа А03-355 С –10, потребляемая мощность N = 90 кВт, число оборотов 600 об/мин. Проведен текущий ремонт дымососа и сдан в эксплуатацию. Дутьевой вентилятор – ВДН–15, производительность 50000 м3/час, полное давление 3,5 кПа с электродвигателем А 02–92–6, частота вращения 1000 об/мин, мощность 75 кВт. Выполнен текущий ремонт вентилятора. Используются следующие методы сокращения выбросов: - низкие избытки воздуха горения; - ступенчатое сжигание топлива. Когенерационные газопоршневые установки W20V34SG (№№ 1-3) Принцип действия катализаторов. С помощью каталитической очистки отработанных газов вредные вещества на поверхностях катализатора преобразуются вместе с другим реагентом. Этот реагент либо уже содержится в отработанном газе, либо должен быть добавлен. Скорость химической реакции для преобразования соответствующего вредного вещества значительно повышается на поверхности катализатора. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.94-100, 422, 429, 464, 472, 480-482 | Применяемые методы снижения выбросов оксидов не полностью соответствуют НДТМ. NOx 50-100 СО 30-100 |
| 4. Водоподготовка | На Жлобинской ТЭЦ в состав химводоочистки входят следующие объекты. Установка получения умягченной химочищенной воды для подпитки теплосети производительностью 60 м3/час. Умягчение воды достигается последовательным проведением следующих технологических операций: - очистка исходной речной воды в механических фильтрах, загруженных дробленым антроцитом; - обработка воды методом ионного обмена на Na-катионитовых фильтрах. Установка обезжелезивания и обессоливания воды для подпитки котлов утилизаторов производительностью 5 м3/час. Обезжелезивания и обессоливанию воды достигается последовательным проведением следующих технологических операций: -очистка умягченной воды в узле ультрафикации; -обессоливания воды в узле обратного осмоса. Реагентное хозяйство предназначено для хранения жидких и сухих реагентов и приготовления рабочих растворов реагентов, используемых для ведения технологических процессов на всех установках химводоочистки, а также для коррекционной обработки питательной, обессоленной и котловой воды ТЭЦ. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 100, 430, 473 Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, July 2006, стр. 83-85, 94 | Применяемые методы водоподготовки соответствуют НДТМ |
| 5. Производство пара и тепла | Паровой котел типа ДЕ-10/14 (ст. №№ 1, 2). Трубы перегородки и правого бокового экрана, образующего также под и потолок топочной камеры, вводятся непосредственно в верхний и нижний барабаны. Концы труб заднего экрана котла привариваются к верхнему и нижнему коллекторам. Трубы фронтового экрана котла привариваются к коллекторам. Паропроизводительность 10 т/час. Расчетный КПД (газ) – 93%. Расчетный КПД (мазут) – 91%. Низшая теплота сгорания топлива 8000 ккал/м3 (газ) и 9650 ккал/кг (мазут). Горелки ГМ-7,0 по способу организации аэродинамики факела относятся к вихревым, по количеству воздушных потоков - к однопоточным. Основными элементами горелки ГМ-7,0 являются: паромеханическая форсунка, газовая часть, лопаточный завихритель воздуха, опора. Распыливание жидкого топлива в горелке осуществляется паромеханической быстросъёмной форсункой. Паромеханическая форсунка состоит из топливного ствола, паровой трубы, топливного завихрителя, парового завихрителя, распределительной шайбы, накидной гайки, корпуса, фланца, скобы и винта. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best | Применяемые процессы производства пара и тепла |
|  | Водогрейный котел типа КВГМ-50-150 (ст. №№ 3-6). Топочная камера имеет горизонтальную компоновку, экранирована трубами диаметром 60х3 мм, входящими в коллекторы диаметром 219х10 мм. Конфигурация камеры в поперечном разрезе напоминает профиль железнодорожного габарита. Конвективная поверхность нагрева, расположенная в вертикальном, полностью экранированном газоходе, состоит из U-образных ширм из труб диаметром 28х3 мм. Несущий каркас у котла КВ-ГМ-50-150 отсутствует. Каждый блок (топочный и конвективный) имеет опоры, приваренные к нижним коллекторам. Опоры, расположенные на стыке конвективного блока и топочной камеры, неподвижны. При работе на мазуте котлы КВ-ГМ-50-150 по воде должны включаться по прямоточной схеме: вода подводится в поверхности нагрева топочного блока, отводится из конвективных поверхностей нагрева. При работе только на газомазутном топливе включение котлов КВ-ГМ-50-150 по воде выполняется по противоточной схеме: вода подводится в конвективные поверхности нагрева, отводится из поверхностей нагрева топочного блока. Котлы КВ-ГМ-50-150 выполняются в облегчённой натрубной обмуровке. Котёл КВ-ГМ-50-150 оборудуется одной горелкой газомазутной типа РГМГ. Горелка устанавливается на воздушном коробе котла, который крепится на фронтовом экране к вертикальным коллекторам. Теплопроизводительность – 50 Гкал/ч (58,2 МВт); Температура воды на входе – 58 С; Температура воды на выходе – 150 С; Расход воды через котел – 618 т/ч; Горелка (тип ГМГ-20 ) устанавливается на воздушном коробе котла, который крепится на фронтовом экране к вертикальным коллекторам. Теплопроизводительность – 50 Гкал/ч (58,2 МВт); Температура воды на входе – 70 С; Температура воды на выходе – 150 С; Расход воды через котел – 618 т/ч; Низшая теплота сгорания топлива 8002 ккал/м3 (газ); |  |  |
|  | Когенерационные газопоршневые установки W20V34SG (№№ 1-3) введены в эксплуатацию в январе 2009 года. Основные заводские технические характеристики ГПУ: - номинальная электрическая мощность на клеммах генератора: 8730 кВт; - номинальная тепловая мощность: 9203 кВт (7,915 Гкал/ч) при полной утилизации тепла масла и зарубашечной воды, и 7113 кВт (6,117 Гкал/ч) при полном сбросе тепла масла и зарубашечной воды в атмосферу через вентиляторные градирни; - номинальный к.п.д. по электрической мощности на клеммах генератора (без учета тепла, получаемого в системе утилизации тепла): 42,9 %; - генератор: номинальная мощность – 10,913 кВа; номинальный коэффициент мощности (cos) – 0,8; номинальное напряжение – 10,5 кВ; номинальный ток – 600 А; частота – 50 Гц; частота вращения – 750 об/мин. |  |  |
| 6. Производство электроэнергии | Когенерационные газопоршневые установки W20V34SG (№№ 1-3) введены в эксплуатацию в январе 2009 года. Основные заводские технические характеристики ГПУ: - номинальная электрическая мощность на клеммах генератора: 8730 кВт; - номинальный к.п.д. по электрической мощности на клеммах генератора (без учета тепла, получаемого в системе утилизации тепла): 42,9 %; - генератор: номинальная мощность – 10,913 кВа; номинальный коэффициент мощности (cos) – 0,8; номинальное напряжение – 10,5 кВ; номинальный ток – 600 А; частота – 50 Гц; частота вращения – 750 об/мин. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.40-44 | Применяемые процессы производства электроэнергии соответствуют НДТМ |
| 7. Технология охлаждения КГПУ | Охлаждение двигателя осуществляется двумя закрытыми контурами охлаждающей воды, высокотемпературным контуром (ВТ) и низкотемпературным контуром (НТ). Охлаждающая вода охлаждается во внешнем центральном охладителе. ВТ-контур в основном охлаждает цилиндры и головки цилиндров. Сначала охлаждающая вода циркулирует центробежным насосом, проходя к распределительному каналу, отлитому в блоке цилиндров. От распределительных каналов вода течет к водяным рубашкам цилиндров и далее через соединительные детали к головкам цилиндров. Здесь вода направляется вдоль огневой пластины, по предкамере и седлам выпускных клапанов, эффективно охлаждая эти компоненты. От головки блока цилиндров поток воды продолжается через мультиканал к сборному каналу и, наконец, к терморегулирующему клапану, который поддерживает правильный уровень температуры воды. НТ-контур охлаждает охладитель нагнетаемого воздуха и охладитель смазочного масла. Конструкция насоса, который циркулирует воду, такая же, как у насоса ВТ-контура. Температурой в контуре управляет терморегулирующий клапан, который поддерживает температуру на необходимом уровне. Во время предпускового нагрева двигателя контур нагрева с насосом и нагреватель подсоединяются к ВТ-контуру перед двигателем. Обратные клапаны в контуре заставляют воду течь в правильном направлении. Перед пуском вода в ВТ-контуре двигателя нагревается до 50 - 70 °C при помощи нагревателя. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.141,485. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр. 42-43, 74-75, 128-129. | Применяемая система охлаждения пара соответствуют НДТМ |
| 8. Очистка сточных вод | На Жлобинской ТЭЦ образуются следующие сточные воды: хозяйственно-бытовые, производственные (стоки от водно-химических очисток) и поверхностный сток с территории площадки. Хозбытовые сточые воды отводятся в систему коммунальной канализации КЖУП «Уником». Сточные воды, образовавшиеся в процессе водоподготовки, отводятся в хозфикальную канализацию. Поверхностный сток отводится в ливневую канализацию. Описание технологии физико-химической очистки сточных вод Стоки водно-химических очисток (содержание хлоридов) разбавляются водой до ПДК и сбрасываются в хозфикальную канализацию КЖУП «Уником». | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.132-137,430, 473. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001. | Применяемые методы очистки сточных вод соответствуют НДТМ |
| Котельная «Рогачевская» |  |  |  |
| 1. Доставка, подготовка и подача топлива | Газовое хозяйство котельной состоит из газораспределительного устройства (ГРУ) и системы распределительных газопроводов. В комплект оборудования ГРУ входят: -фильтры для очистки газа от механических примесей; -предохранительно-запорные клапаны, автоматически отключающие подачу газа в случае выхода из строя регуляторов давления; -регуляторы давления газа, снижающие давление газа и автоматически поддержи-вающие его на заданном уровне, -предохранительно-сбросные клапаны на выходе газа, обеспечивающие сброс избытка газа в случае повышения давления газа выше допустимого на выходе из ГРУ; -манометры для замера давления газа на входе и выходе. Основными приборами ГРУ являются регуляторы давления – установлены 4 регулятора типа РДУК системы инж. Казанцева.Подвод газа к котлам осуществляется по четырем основным газопроводам. Первая линия обеспечивает подачу газа к водогрейным котлам КВГМ-50 №1,2 с давлением газа 0,6 бар. Вторая линия - к водогрейным котлам КВГМ-50 №3,4 с дав-лением газа-0,6 бар. Третья линия - к водогрейным котлам ПТВМ-30 №5,6 с давлением газа - 0.25 бар. Чет-вертая линии - к паровым котлам ДКВР-20/13 №8,9 с давлением газа 0,05 бар. Подвод газа к ГРУ на газораспределительных линиях осуществляется по трем газопроводам. На каждой линии установлена дроссельная газовая арматура (расходомерная шайба) и приборы учета расхода газа и контроля зa основными параметрами поступающего газа - температура и давление. Приборы учета и контроля параметров газа выведены на главный щит управления. Для регистрации общего расхода газа используется счетчик ANNUBAR, а на котлах установлены дисковые расходомеры-самописцы ДСС по которым ведется учет газа. Имеются газоанализаторы. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 345,409, 470, 477 | Применяемые технологии доставки, подготовки и подачи топлива и реагентов соответствуют НДТМ |
|  | Обслуживание солевого хозяйства Для нужд котельной ежеквартально на пункт приема прибывает вагон соли. Соль поступает в мешках. Хранение поваренной соли принято в двухячейковом желе-зобетонном резервуаре, оборудованном отсеками для концентрированного раст-вора NaCl-26. Из этих отсеков насыщенный раствор подается насосами типа ЭСН-2/1 через фильтр соли (солерастворитель) в бак крепкого раствора соли. Из бака крепкий раствор соли засасывается эжектором на катионитовые фильтры. |  |  |
| 2. Сжигание топлива | Основное топливо - природный газ, резервное - мазут. Водогрейные котлы КГВМ ст. №3,4 водотрубные, прямоточные, оборудованы горелками предназначенными для раздельного сжигания газа и мазута. Для распыла мазута имеются механические форсунки. По ходу газов конвективная часть разделена на три пакета. Подогрев воздуха идущего на горение - отсутствует. Теплопроизводительность – 50 Гкал/ч Температура воды на входе – 70 С; Температура воды на выходе – 150 С; Номинальный расход воды – 620 т/ч; Минимальный расход воды – 500 т/ч; Низшая теплота сгорания топлива 8000 ккал/нм3 (газ); КПД котлоагрегата (брутто) – 91,5 % (газ). Установлены по 2 горелки типа РГМГ-20 производительностью по газу 2650 м3/час Водогрейные котлы ПТВМ-30 ст.№5, №6 водотрубные прямоточные с принудительной циркуляцией воды, которая осуществляется по четырехходовой схеме. Топка каждого котла оборудована 6 газомазутными горелками (для распыла мазута имеются механические форсунки) с принудительными дутьевыми вентиляторами. По ходу газов конвективная часть разделена на два пакета. Всасывающие патрубки каждых двух вентиляторов объединены общим надземным каналом, который соединяется с улицы. Забор воздуха может производится как изнутри, так и снаружи помещения (зима - лето) котельного цеха. На нагнетательных патрубках вентиляторов имеются поворотные запорные шибера. Температура воды на входе – 70 С; Температура воды на выходе – 150 С; Номинальный расход воды – 425 т/ч; Минимальный расход воды – 300 т/ч; Теплопроизводительность номинальная 30Гкал/час. Низшая теплота сгорания топлива 8000 ккал/кг (газ) КПД котлоагрегата (брутто) – 89%. Паровые котлы ТТ200 (ст.№№7,8) вырабатывают насыщенный пар абсолютным давлением около 0,5 МПа (5 бар) Паропроизводительность номинальная 3,0 т/час. Низшая теплота сгорания топлива 8000 ккал/кг (газ) Регулирование мошности 30-100% КПД котлоагрегата 91%. Оборудовано тремя газомазутные горелками типа ГМГБ-5,6 теплопроизводительностью 5,6 Гкал/час. В горелках устанавливаются паромеханические форсунки ОСТ 108.836.03-80. Паровой котел ДКВР-20/13 (ст. №№ 9) вырабатывают насыщенный пар абсолютным давлением около 0,69МПа (7 бар) Паропроизводительность номинальная 20 т/час. Низшая теплота сгорания топлива 8000 ккал/кг (газ) КПД котлоагрегата (брутто) – 92,1%. Оборудовано тремя газомазутные горелками типа ГМГБ-5,6 теплопроизводительностью 5,6 Гкал/час. В горелках устанавливаются паромеханические форсунки ОСТ 108.836.03-80. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.409, 415,478 | Наиболее эффективным для сжигания является природный газ. Применяемые технологии сжигания топлива соответствуют НДТМ |
| 3. Сокращение выбросов в атмосферный воздух |  |  |  |
| 3.1. Сокращение выбросов твёрдых частиц, пыли | Пылеулавливающий агрегат ПА-212-МА Назначение аппарата и улавливаемые загрязняющие вещества: Местная вытяжная вентиляция от заточного станка. Санитарная очистка воздуха от ПСК менее 70%. Производительность 700 м3/час | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.397, 422, 479 | Использование циклонов и ме-ханических коллекторов самих по себе не является НДТМ, но их можно использовать на этапе предварительной очистки в газовом тракте. Применяемые методы снижения выбросов твёрдых частиц соответ-ствуют НДТМ. |
| 3.2. Сокращение выбросов окислов азота | Вентиляторы горячего дутья ВДН – 11,2, ВДН-11,5 и ВГДН – 15 для котлов ст.№ № 3,4,5,6,8: Тип – ВДН – 11,2 (на котлоагрегатах ст. №№. 8) Производительность - 24000 м3/час. Температура дымовых газов 194 о С. Полное давление рабочей среды при оптимальном режиме 1,93 кПа Частота вращения – 980 об/мин. Количество дымососов на котел Д-13,5- 1 шт. Производительность - 50000 м3/час. Тип – ВДН – 11 (на котлоагрегате ст. № 5,6). Производительность - 30000 м3/час. Температура дымовых газов 160-250 о С. Количество дымососов на котел №5 ДН-21- 1 шт. Производительность - 143000 м3/час. Количество дымососов на котел №6 ДН-15,5- 1 шт. Производительность - 110000 м3/час. Тип – ВДН – 15 (на котлоагрегате ст. №3-4). Производительность – 64300 м3/час. Температура дымовых газов 160-200 о С. Полное давление 3,7 кПа Частота вращения – 1000 об/мин. Количество дымососов на котел ДН-21ГМ - 1 шт. Производительность - 120000 м3/час. используются следующие методы сокращения выбросов: - низкие избытки воздуха горения; - ступенчатое сжигание топлива; | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.94-100, 422, 429, 464, 472, 480-482 | Применяемые методы снижения выбросов оксидов не полностью соответствуют НДТМ. NOx 50-100 СО 30-100 |
| 4. Водоподготовка | ХВО предназначена для подготовки добавочной химочищеной воды на питание паровых котлов и подпитку тепловых сетей. Перечень основных средств химводоочистки: натрий катионовый фильтр Ø1400мм, натрий катионовый фильтр Ø1500мм,питательный деаэратор ДСА-100/50 производительностью 100 т/час, подпиточный деаэратор ДСА-25/15 производительностью 50 т/час, гидрозатворы деаэраторов, два сепаратора непрерывной поддувки, бак нижних точек, насосы сырой воды К-45/30 №1, К-45/55 №3, К-45/30 №4, аккумуляторные баки 1-5, насосы аккумуляторного бака 4К-6 №1 и 3К-9 №2 . солерастворитель, солевые насосы ЭСН-2/1 и ЭСН-2/1, охладитель выпара, подогреватель сырой воды, подогреватель химочищенной воды, резервуары мокрого хранения соли, дренажный насос. Схема химводоочистки – двухступенчатое Na-катионирование без предочистки. В качестве основного оборудования приняты четыре катионитовых фильтра Ø1500 мм и Нсл=2,0 м и одинкатионитовый фильтр Ø1400 мм . Из них три фильтра первой ступени, два - второй ступени катионирования. Рабочее давление 6 бар, гидравлическое давление 9 бар, температура 50°С. Исходная вода на технические нужды котельной забирается из р.Днепр береговой насосной, подается на станцию второго подъема, где проходит через песчаные фильтры, затем поступает в подземные резервуары накопители объемом 500м3. Насосом из резервуаров-накопителей вода подается в водяной подогреватель, где подогревается и поступает на котельную на химводоподготовку. Для повышения давления сырой воды установлены три насоса типа ЗК-9. Прежде чем поступить на фильтры, исходная вода подогревается в водяном подогревателе от теплосети. Температура нагрева не должна превышать 400С во избежание порчи катионита и дренажных колпачков, далее подогретая вода поступает на фильтры первой и второй ступени катионирования. Основная часть воды, прошедшей первую ступень химводоочистки, подогревается прямой сетевой водой в подогревателе химочищенной воды, после чего направляется в деаэраторы подпитки теплосети ДСА-25/15 (2 шт., в работе один) производительностью 50т/час. В те же деаэраторы направляется вода из бака нижних точек, а также пар от паровых котлов ТТ200 в количестве, необходимом для обеспечения деаэрации. Выпар деаэраторов подпитки теплосети сбрасывается в атмосферу. Вода, выходящая из деаэраторов подпитки теплосети, направляется как собственно на подпитку теплосети, так и на питание паровых котлов ТТ200 (в работе, как правило, один котел из двух). Особенность работы паровых котлов ТТ200 (2 шт.) заключается в том, что для их питания может быть использована вода, соответствующая по качеству подпиточной воде теплосети. Поэтому забор питательной воды для котлов ТТ200 производится из трубопровода деаэрированной воды подпиточного деаэратора. Продувочная вода котлов сбрасывается в канализацию. Выработанный котлами насыщенный пар давлением около 0,7 МПа (7 кгс/см2) направляется в деаэраторы подпитки теплосети для обеспечения процесса деаэрации, а также, если необходимо, на мазутное хозяйство. Вода, предназначения для подпитки теплосети, направляется насосами подпитки теплосети Д125-80 (2 шт.), 3К-9 (1 шт.) и 3МСГ-10 (1 шт.) и Wilo DL-E 50/10 на трубопровод обратной сетевой воды перед всасом сетевых насосов. Часть воды, прошедшей через первую ступень химводоочистки, направляется для промежуточного подогрева в схему утилизации тепла дымовых газов, где подогревается дымовыми газами водогрейных котлов КВГМ-50. Вода после второй ступени химводоочистки направляется только на питание парового котла ДКВР-20. В перспективе возможно включение котла в работу при переходе котельной на сжигание мазута при сильных морозах. Направляемая на питание котла ДКВР-20 питательная вода сначала подогревается в охладителе концентрата непрерывной продувки, затем – в охладителе выпара питательного деаэратора, после чего поступает в питательный деаэратор ДСА – 100/50. В деаэратор также подается пар, образующийся в расширителе непрерывной продувки котла ДКВР-20, и необходимое для деаэрации количество выработанного котлом ДКВР-20 пара. Выпар деаэратора подается в охладитель выпара ОВА, где подогревает химочищенную воду, после чего сливается в бак нижних точек. Деаэрированная питательная вода после деаэратора питательными насосами ЦНСГ-60-100 (1 шт.) и ЦНСГ-60-198 (1 шт.) подается в котел (в работе один насос). Продувочная вода котла поступает в расширитель (сепаратор) непрерывной продувки, где вследствие резкого падения давления вскипает и разделяется на пар и продувочный концентрат. Пар подается в питательный деаэратор, а концентрат – в охладитель концентрата непрерывной продувки, где подогревает химочищенную воду, после чего поступает в бак нижних точек. Выработанный котлом насыщенный пар давлением 0,7 МПа (7 кгс/см2) направляется на мазутное хозяйство, а часть его – в питательный и подпиточный деаэраторы для обеспечения процесса деаэрации. Регенерация катионитовых фильтров производится раствором поваренной соли. Тепловая схема содержит также бак запаса подпиточной воды теплосети, в который подается часть воды, вышедшей из одного из деаэраторов. При необходимости теплосеть может подпитываться не только непосредственно от деаэраторов подпитки, но и от бака запаса подпиточной воды, что позволяет более гибко реагировать на изменение потребного расхода подпиточной воды. Подогрев сетевой воды осуществляется следующим образом. Обратная сетевая вода сетевыми насосами Д-1250-125 (2 шт.), СЭ-800-100-11 (3 шт.), ФГ-500 (1 шт.) и 3В-200×2 (2 шт.) подается по трем направлениям: − на водогрейные котлы КВГМ-50 (2 шт.) и ПТВМ-30М-4 (2 шт.); − в нижнюю часть баков-аккумуляторов (2 шт. объемом 1600 м3 каждый); одновременно более горячая вода из верхней части баков-аккумуляторов сетевыми насосами баков-аккумуляторов подается в трубопровод прямой сетевой воды; при необходимости вода в баках-аккумуляторах подогревается с помощью электрокотлов; − в обход водогрейных котлов и баков-аккумуляторов – сразу в трубопровод прямой сетевой воды. Выбор одновременно работающих насосов производится в соответствии с потребным расходом и напором сетевой воды. Подогрев сетевой воды в баках-аккумуляторах осуществляется через теплообменники ТТАИбр 250/4150 (5 шт. мощностью 8 МВт каждый), в которых греющей средой является вода собственного контура двух параллельно работающих электрокотлов ZVPI2020 потребляемой электрической мощностью 20 МВт каждый. Циркуляция воды во внутреннем контуре электрокотлов осуществляется насосами циркуляции контуров электрокотлов Etanorm RG 250-330 (2 шт.). Нагреваемой средой является вода, взятая из нижней части баков-аккумуляторов, которая подается на теплообменники специальными насосами. После подогрева вода поступает в верхнюю часть баков-аккумуляторов. Каждый бак-аккумулятор снабжен специальным контуром, содержащим электрический подогреватель перегретой воды ЭНП-195-380-Ду200 (1 шт. на каждый бак). Часть воды из бака забирается и подается специальными насосами KSB Movitec VCI 04 (по 2 шт. на каждый бак) на электрический подогреватель, который нагревает ее до перегретого состояния (с учетом повышенного давления, создаваемого насосом) и через сопла впрыскивает над поверхностью воды в баке-аккумуляторе. В результате резкого снижения давления часть перегретой воды испаряется, и над поверхностью воды в баке образуется паровая подушка, препятствующая попаданию воздуха и аэрации воды. Для обеспечения необходимой температуры воды перед водогрейными котлами имеются насосы рециркуляции вышедшей из водогрейных котлов сетевой воды НКУ-250-5 (5 шт.). Разрешенная минимальная температура воды перед водогрейными котлами составляет 58°С. Часть подогретой прямой сетевой воды направляется в подогреватель сырой и химочищенной воды, представляющий собой два подогревателя, совмещенных в одном корпусе. После подогрева сырой и химочищенной воды сетевая вода направляется в трубопровод обратной сетевой воды. Паровой котел ДКВР-20 и водогрейные котлы ПТВМ-30М-4 могут работать как на природном газе (основное топливо), так и на мазуте (резервное топливо). В последние годы мазут на котельной не сжигался. Паровые котлы ТТ200 и водогрейные котлы КВГМ-50 работают только на газе. Утвержденный температурный график теплосети – 120/70°С со срезкой на 100°С. Отпуск тепла с подогретой сетевой водой производится по двум тепломагистралям: «Город» и «ул. Гоголя». Суммарный расход прямой сетевой воды в отопительный период составляет около 1400 т/ч, в межотопительный период – около 500 т/ч. По тепломагистрали «Город» направляется 70…80 % всего расхода сетевой воды. Электрокотлы включаются в работу ежедневно с 23.00 до 6.00 с зарядкой баков-аккумуляторов, а с 6.00 до 23.00 производится отпуск тепла в сеть от баков-аккумуляторов. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 100, 430, 473 Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, July 2006, стр. 83-85, 94 | Применяемые методы водоподготовки соответствуют НДТМ |
| 5. Производство пара и тепла | Основное топливо - природный газ, резервное - мазут. Паровой котел ДКВР-20/13 (ст. № 8) вырабатывают насыщенный пар абсолютным давлением около 0,69МПа (7 кгс/см2) Паропроизводительность номинальная 20 т/час. Низшая теплота сгорания топлива 8000 ккал/кг (газ) КПД котлоагрегата (брутто) – 92,1%. Оборудовано тремя газомазутные горелками типа ГМГБ-5,6 теплопроизводительностью 5,6 Гкал/час. В горелках устанавливаются паромеханические форсунки ОСТ 108.836.03-80. Водогрейные котлы ПТВМ-30 ст.№5, №6 водотрубные прямоточные с принудительной циркуляцией воды, которая осуществляется по четырехходовой схеме. Топка каждого котла оборудована 6 газомазутными горелками (для распыла мазута имеются механические форсунки) с принудительными дутьевыми вентиляторами. По ходу газов конвективная часть разделена на два пакета. Всасывающие патрубки каждых двух вентиляторов объединены общим надземным каналом, который соединяется с улицы. Забор воздуха может производится как изнутри, так и снаружи помещения (зима - лето) котельного цеха. На нагнетательных патрубках вентиляторов имеются поворотные запорные шибера. Температура воды на входе – 70 С; Температура воды на выходе – 150 С; Номинальный расход воды – 425 т/ч; Минимальный расход воды – 300 т/ч; Теплопроизводительность номинальная 30Гкал/час. Низшая теплота сгорания топлива 8000 ккал/кг (газ) КПД котлоагрегата (брутто) – 89%. Водогрейные котлы КГВМ ст. №3,4 водотрубные, прямоточные, оборудованы горелками предназначенными для раздельного сжигания газа и мазута. Для распыла мазута имеются механические форсунки. По ходу газов конвективная часть разделена на три пакета. Подогрев воздуха идущего на горение - отсутствует. Теплопроизводительность – 50 Гкал/ч Температура воды на входе – 70 С; Температура воды на выходе – 150 С; Номинальный расход воды – 620 т/ч; Минимальный расход воды – 500 т/ч; Низшая теплота сгорания топлива 8000 ккал/нм3 (газ); КПД котлоагрегата (брутто) – 91,5 % (газ). Установлены по 2 горелки типа РГМГ-20 производительностью по газу 2650м3/час Котел –утилизатор в комплекте предназначен для утилизации тепла дымовых газов котлов КВГМ-50 ст.№3,4 Состав установки: 1) котёл-утилизатор, мощность - 1МВт; 2) каплеуловитель; 3) декарбонизатор. Количество дымососов на котел-утилизатор ДН-11,2 - 1 шт. Производительность - 19000 м3/час; давление полное, Па - 1500; | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр. Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 30 | Применяемые процессы производства пара и тепла соответствуют НДТМ |
| 8. Очистка сточных вод | Сточые воды отводятся в систему промливневой канализации КЖЭУП «Рогачев». | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.132-137,430, 473. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001. | Применяемые методы очистки сточных вод соответствуют НДТМ |
| 9. Мониторинг выбросов в атмосферный воздух | Локальный мониторинг не проводится |  |  |
| 10. Мониторинг сбросов сточных вод | Локальный мониторинг не проводится |  |  |
| 11. Обращение с отходами производства | Отходы, образующиеся Жлобинских ЭС, идентифицируются по видам, после чего им: - присваивается код в соответствии с Классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь; - устанавливается класс опасности; - разрабатываются нормативы образования отходов; - определяется порядок обращения с отходами; Система ведения учета отходов в Жлобинских ЭС включает: - ведение первичного учета отходов в местах их образования; - ведение общего учета отходов; - инвентаризацию отходов; - составление формы 1-отходы государственной статистической отчетности. Объектом учета являются все виды отходов: используемые и неиспользуемые (подлежащие обезвреживанию или захоронению). Книга общего учета отходов заполняется ежемесячно не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным. Сбор отходов производства осуществляется по месту образования отходов. Сбор каждого вида отходов производства обеспечивается с соблюдением природоохранных, санитарных, противопожарных и иных требований законодательства об отходах. Способ сбора и временного хранения отходов определяется их физическим состоянием, химическим составом и классом опасности. В филиале обеспечивается раздельный сбор отходов. Захоронение вторичных материальных ресурсов запрещается. В административных и бытовых помещениях ЖЭС, а также в производственных помещениях, в которых имеются постоянные рабочие места, устанавливается тара (урны, коробки и др.) для раздельного сбора отходов. Количество и емкость тары обеспечивает раздельный сбор не менее чем суточного (сменного) объема образования отходов. Сбору подлежат 34 наименования отходов. Сбор отходов производства в Жлобинских электрических сетях, в целях накопления одной транспортной единицы осуществляется только в местах оотведенных для временною хранения отходов производства. Отходы передаются на использование, обезвреживание после накопления. На использование направляется 19 наименований отходов. Перевозка отходов осуществляется в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь отходов в пути следования. Захоронение отходов производства допускается только в санкционированных местах захоронения отходов производства. На предприятии имеются ПХБ-содержащие отходы, хранение данного вида отходов осуществляется в соответствии с требованием Правил обращения с оборудованием и отходами, содержащими полихлорированные бифенилы. | П-ООС 17.11-01-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов, стр.330-333, 337-341 | Применяемая система обращения с отходами производства соответствует НДТМ |
| 12. Эффективное использование энергии | В филиале Жлобинские электрические сети регулярно проводится энергоаудит для разработки мероприятий способных увеличить энерго- и ресурсосбережение. Также на предприятии используются следующие методы по увеличению энергоэффективности: - использование современных автоматизационных систем управления технологическими процессами; - теплоизоляция; - низкие избытки воздуха горения. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, February 2009 стр. 273-295 | Применяемая система энергоэффективности производства соответствует НДТМ |