IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименова-ние технологи-ческого процесса (цикла, производ-ственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характерис-тику наилучшего доступного технического метода | Сравне-ние и обосно-вание различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| Доставка, подготов-ка и подача топлива | Гомельская ТЭЦ-1. Основным видом топлива для Гомельской ТЭЦ-1 в настоящее время является природный газ, резервным – топочный мазут. Теплотворная способность природного газа в стандартных условиях Qрн= 8020 ккал/м³. Основное топливо для ГТУ – природный газ, другое резервное и аварийное топливо для ГТУ не предусматривается. Мазутное хозяйство всех обследуемых теплоисточников имеет структуру, которая включает приемно-сливное устройство (эстакада слива мазута, приемная емкость, погружные насосы), мазутохранилище, мазутонасосные № 1, 2, магистральные паромазутопроводы от мазутонасосной до котельной. Мазутохранилище станции включает 3 надземные металлические емкости – две V=2000 м3 и одна V=1000 м3, обеспечивают нормативный запас мазута на 8 суток. При отсутствии поступления мазута на станцию ПСУ поддерживается в режиме «холодного» резерва. В отопительный период расходным является один резервуар с поддержанием его в режиме «горячего» резерва с температурой хранения 75-80оС. Разогрев мазута в резервуарах и приемной емкости осуществляется подогревателями мазута. В межотопительный период мазутное хозяйство работает в режиме «холодного» резерва, пар на резервуары не подается. Котельная «Северная». Газовое хозяйство котельной «Северная» имеет аналогичную схему с рассмотренным более подробно газовым хозяйством котельной «Западная». Мазутное хозяйство. Приемно-сливное устройство котельной «Северная» включает в себя: разгрузочную эстакаду длиной 60 м, рассчитанную на прием 6 цистерн с мазутом; систему межрельсовых сливных лотков; железобетонные платформы с 6 стояками. Когда разгрузка мазута не производится, приемно-сливное устройство поддерживается в холодном резерве. Пар на приемно-сливное устройство подается только при сливе мазута. Для хранения мазута на мазутном хозяйстве установлены 5 металлических наземных резервуара: - 3 резервуара объемом по 1000 м3; - 2 резервуара объемом 3000 м3. Резервуары емкостью по 3000 м3 постоянно находятся на холодном хранении. В межотопительный период все мазутное хозяйство находится в холодном резерве, пар не подается. Котельная «Западная». Газоснабжение паровых котлов № 3, 4 и водогрейных котлов производится от ГРП, расположенного на территории котельной. На этом пункте смонтированы четыре нитки редуцирования с регулятором РДУК-200. Газоснабжение котла № 5 осуществляется от ГРУ с одной ниткой редуцирования с регулятором РДБК-1М-50, установленного непосредственно в котельной. Она предназначена для снижения давления газа до заданного выходного 0,04 кгс/см2 и его поддержания. На ГРП выполняется очистка газа от механических примесей, контроль входного и выходного давления и температуры газа, а также измерение общего расхода газа. ГРП включает: узел очистки газа от механических примесей; узел замера расхода газа; узел регулирования давления газа; узел сбросных предохранительных устройств; узел отключающих устройств. Технологическое оборудование ГРП оснащено приборами технологического контроля, защит и блокировок. Мазутное хозяйство всех обследуемых теплоисточников включает приемно-сливное устройство (эстакада слива мазута, приемная емкость, погружные насосы), мазутохранилище, мазутонасосную, магистральные паромазутопроводы от мазутонасосной до котельной. На котельной предусмотрен: - в зимний период – слив мазута с одновременной подачей пара в цистерны; - в летний период – слив мазута без подогрева. Мазутохранилище котельной включает две надземные металлические емкости объемом 3000 м3. Одна емкость – расходная с температурой хранения 75оС, а вторая – резервная с температурой 45оС. Фактически в отопительный период в расходном резервуаре поддерживается температура мазута 70оС, резервный резервуар содержится в холодном резерве. В межотопительный период все мазутное хозяйство находится в холодном резерве (пар не подается вообще). При переходе на «зимний» режим эксплуатации выполняется прогрев мазута в резервуаре до величины, необходимой в отопительный период (70оС). Котельная «Черниговская». Основным видом топлива для котельной «Черниговская» в настоящее время является природный газ, резервным – топочный мазут. Газоснабжение водогрейных котлов № 1, 2 производится от ГРУ, расположенного в котельной. На этом пункте смонтированы две нитки редуцирования с регулятором РДУК2Н -200. Газоснабжение котла ст. № 3,4 осуществляется от ШРП-2 с двумя нитками редуцирования с регулятором РДНК-50. Она предназначена для снижения давления газа до заданного выходного 2,8 КПа и его поддержания. ГРУ, ШРП включает: узел очистки газа от механических примесей; узел замера расхода газа; узел регулирования давления газа; узел сбросных предохранительных устройств; узел отключающих устройств. Технологическое оборудование ГРУ, ШРП оснащено приборами технологического контроля, защит и блокировок. Мазутное хозяйство всех обследуемых теплоисточников включает приемно-сливное устройство (эстакада слива мазута, приемная емкость, погружные насосы), мазутохранилище, мазутонасосную, магистральные паромазутопроводы от мазутонасосной до котельной. На котельной предусмотрен: - в зимний период – слив мазута с одновременной подачей пара в цистерны; - в летний период – слив мазута без подогрева. Мазутохранилище котельной включает две надземные металлические емкости объемом 1000 м3. Одна емкость – расходная с температурой хранения 75оС, а вторая – резервная с температурой 45оС. В межотопительный период все мазутное хозяйство находится в холодном резерве (пар не подается вообще). Общая протяженность паропроводов мазутного хозяйства – 698 м. Санаторий «Василек». Котельная работает на печном бытовом топливе. Топливное хозяйство включает в себя топливную насосную, резервуары хранения топлива, топливопроводы. Заправка топливом осуществляется с автоцистерны через муфту сливную МСМ Ду 80 мм посредством двух насосов Ш 40-4-19,5/4-5 Уз (производительность 19,5 м3/ч, давление на выходе из насоса 0,4 МПа) в две металлические емкости хранения топлива объемом 25 м3 каждая, расположенные в отдельном помещении внутри котельной. Подача топлива к горелке котла осуществляется посредством насоса в составе горелки. Для очистки печного бытового топлива от примесей в помещении топливной насосной установлен фильтр сливной ФС-80, а также фильтр в составе горелки. Для подогрева топлива используется электронагреватель БСТ-МПТ-12-2. Для топливоснабжения котлов используется двухтрубная система: одна труба соединяет емкость со штуцером насоса, вторая труба соединена со штуцером обратного хода топлива насоса и емкостью. Весь излишек печного бытового топлива возвращается в емкость. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 387-388, 392-393, 428-433, 444-445, 459-481, 520 | Применя-емые техноло-гии доставки, подготов-ки и подачи топлива соответ-ствуют НДТМ |
| Выбросы при хранении веществ и материа-лов | Гомельская ТЭЦ-1. Мазутохранилище станции включает три надземные металлические емкости – две V=2000 м3 каждая и одна V=1000 м3 и обеспечивает нормативный запас мазута на 8 суток. Для подогрева мазута и подачи его на котельное оборудование существует отдельно стоящее здание мазутонасосной с соответствующим оборудованием. Емкость для хранения солевого раствора – 3 шт. В атмосферу через естественную вытяжную вентиляцию (трубу) выделяется хлорид натрия. Загрузка соли в приемный бункер – 1 шт. В атмосферу (источник неорганизованный) выделяется хлорид натрия. Котельная «Северная». Для хранения мазута на мазутном хозяйстве установлены 5 металлических наземных резервуара: - 3 резервуара объемом по 1000 м3 каждый и 2 резервуара объемом 3000 м3. Для подогрева мазута и подачи его на котельную существует отдельно стоящее здание мазутонасосной с соответствующим оборудованием. Емкость для хранения солевого раствора – 1 шт. В атмосферу через дефлектор выделяется хлорид натрия. Открытый склад соли – 1 шт. В атмосферу (источник неорганизованный) выделяется хлорид натрия. С верхней зоны насосной для перекачки солевого раствора – 1 шт. В атмосферу через дефлектор выделяется хлорид натрия. Котельная «Западная». Мазутохранилище котельной включает две надземные металлические емкости объемом 3000 м3, одна из которых используется в качестве расходной. Для подогрева мазута и подачи его на котельную «Западная» существует отдельно стоящее здание мазутонасосной с соответствующим оборудованием. Емкость для хранения солевого раствора – 4 шт. В атмосферу через естественную вытяжную вентиляцию (дефлектор) выделяется натрия хлорид. Котельная «Черниговская». Мазутохранилище котельной включает две надземные металлические емкости объемом 1000 м3. Емкость для хранения солевого растворы – 1 шт. В атмосферу (источник неорганизованный) выделяется хлорид натрия. Разгрузка твердой соли с автотранспорта в приемный бункер – 1 шт. В атмосферу (источник неорганизованный) выделяется хлорид натрия. Санаторий «Василек». Котельная работает на печном бытовом топливе. Топливное хозяйство включает в себя топливную насосную, резервуары хранения топлива, топливопроводы. Две металлические емкости хранения топлива объемом 25 м3 каждая, расположенные в отдельном помещении внутри котельной. Хранение автомобильного дизельного топлива и бензина осуществляется в 3 подземных емкостях (2 емкости для дизельного топлива, 1 емкость для бензина АИ-92) на территории ремонтно-эксплуатационной базы. В емкостях установлены предохранительные клапана с взрывозащитными фильтрами. | Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, July 2006, стр. 16-19, 33-34, 126, 137-139, 202-204, 238, 250, 261-262, 270-272, 275-276. Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, July 2006, стр. 16, 33-34, 12-13. Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, July 2006, стр. 121-122, 259-260. | Приме-няемые методы при хранении веществ и материа-лов соответ-ствуют НДТМ |
| Сжигание топлива | Гомельская ТЭЦ-1. В настоящее время установлено следующее оборудование: Водогрейный котел ПТВМ-100 № 1 предназначен для обеспечения населения горячим водоснабжением и отопления помещений в зимний период. Топливо – природный газ. Тепловая мощность котла 116,3 МВт (100 Гкал/ч). Водогрейный котел Шихау-100 № 3 предназначен для обеспечения населения горячим водоснабжением и отопления помещений в зимний период. Основное топливо – природный газ, резервное – мазут. Тепловая мощность котла 116,3 МВт (100 Гкал/ч). Паровой котел БКЗ-50-39 № 2 предназначен для выработки пара на собственные нужды котельной, подпитку тепловой сети и обеспечения технологических нужд промпотребителей пара. Основное топливо – природный газ, резервное – мазут. Тепловая мощность котла 46,23 МВт (39,75 Гкал/ч). ПГУ, ГТ+КУ предназначен для выработки и отпуска электрической и тепловой энергии. Топливо – природный газ. Тепловая мощность установки – 25 МВт. Дымовая труба оснащена АСК. Котельная «Северная». В настоящее время в котельной установлено следующее оборудование: КВ-ГМ-100 № 1, № 2, котлы не работают одновременно, предназначены для обеспечения населения горячим водоснабжением в период плановой остановки ТЭЦ-2 и в пиковых режимах. Основное топливо – природный газ, резервное – мазут. Тепловая мощность котла – 116,3 МВт (100 Гкал/час). ПТВМ-100 № 3 предназначен для обеспечения населения горячим водоснабжением в период плановой остановки ТЭЦ-2 и в пиковых режимах. Основное топливо – природный газ, резервное – мазут. Тепловая мощность котла – 116,3 МВт (100 Гкал/час). Паровой котёл ДЕ 6,5-14 ГМ ст.№8 предназначен для выработки пара на собственные нужды котельной, подпитку тепловой сети. Основное топливо – природный газ, резервное – мазут. Тепловая мощность котла – 4,01 МВт (3,4486 Гкал/час). Паровой котел ДЕ 25-14 ГМ № 10 предназначен для выработки пара на собственные нужды котельной, подпитку тепловой сети. Основное топливо – природный газ, резервное – мазут. Тепловая мощность котла – 15,4 МВт (13,244 Гкал/час). Котельная «Западная». Водогрейные котлы КВГМ-100 № 1, № 2 предназначены для обеспечения населения горячим водоснабжением в период плановой остановки ТЭЦ-2. Котлы не работают одновременно. Основное топливо – природный газ, резервное – мазут. Тепловая мощность котла – 116,3 МВт (100 Гкал/час). Паровые котлы: ГМ-50-14 № 3, № 4 предназначены для выработки пара на собственные нужды котельной, подпитку тепловой сети и обеспечения технологических нужд промпотребителей пара. Работает один котел, второй – резервный. Основное топливо – природный газ, резервное – мазут. Тепловая мощность котла – 30,8 МВт (26,5 Гкал/час). Котел ДЕ-6,5-14 ГМ №5 предназначен для выработки пара на собственные нужды котельной, подпитку тепловой сети и обеспечения технологических нужд промпотребителей пара. Тепловая мощность котла – 4,01 МВт (3,4486 Гкал/час). Котельная «Черниговская». Водогрейные котлы ПТВМ-30М № 1, № 2 предназначены для обеспечения населения горячим водоснабжением и отопления помещений в отопительный период. Основное топливо – природный газ, резервное – мазут. Тепловая мощность котла – 40,7 МВт (35 Гкал/час). Паровые котлы Е-1/9 ст. № 3, № 4 предназначены для технологических нужд (разогрев мазута). Топливо – природный газ. Тепловая мощность котла – 0,62 МВт (0,5332 Гкал/час). Санаторий «Василек» Котлы водогрейные REX-200 ст. №1, 2. Изготовлены в 2013 г. введены в эксплуатацию в 2013 г. Производительность – 2000 кВт. Рабочее давление воды – 0,45 МПа. Расход воды номинальный – 77,4 м3/ч. Котел оборудован горелкой RG-92 на печном бытовом топливе. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.392-393, 428-433, 444-445, 459-462, 512-513. | Наиболее эффектив-ным для сжигания является природ-ный газ, в качестве резервного топлива – мазут |
| Водопод-готовка | Источник водоснабжения Гомельской ТЭЦ-1 – техническая вода из р. Сож, сетевая вода. Источник водоснабжения котельной «Северная», котельной «Западная», котельной «Черниговская» – сети водопровода КПУП «Гомельводоканал». На Гомельской ТЭЦ-1 реализован проект «Реконструкция Гомельской ТЭЦ-1 с созданием блока ПГУ-35 с установкой ГТУ-25, котла-утилизатора и паровой турбины». По данному проекту схема обессоливания для питания котлов может работать как на сетевой, так и на технической (р. Сож) воде. На сетевой воде цепочка обессоливания состоит: из установки ультрафильтрации – установки обратного осмоса 1-й ступени – установки обратного осмоса 2-й ступени – установки электродеионизации. На технической (р. Сож) воде цепочка обессоливания состоит из: механические фильтры – установка ультрафильтрации – установка обратного осмоса 1-й ступени – установка обратного осмоса 2-й ступени – установка электродеионизации. Производительность установки обессоливания – 12,4 м3/ч. Для подпитки теплосети используется следующая схема: механические фильтры – Na-катионитовые фильтры. Производительность установки подпитки теплосети – 94,9 м3/ч. Для обработки воды на котельных «Северная», «Западная», «Черниговская» используется умягчение воды на Na-катионитовых фильтрах I и II ступени. Предочистки воды на котельных нет. Na-катионитовые фильтры I-й ступени предназначены для подготовки подпиточной воды на подпитку теплосети и добавочной воды, идущей на Na- катионитовые фильтры II-й ступени очистки, далее в питательные деаэраторы для питания паровых котлов. На котельной «Западная» исходная вода поступает на подогреватели, для обработки питательной воды используется умягчение воды на Na-катионитовых фильтрах I и II ступени, доочистка на установке ультрафильтрации, далее в питательные деаэраторы для питания паровых котлов. На котельной «Черниговская»: для подпитки теплосети контура теплоснабжения РК «Черниговская» существует линия автоматической подпитки из контура теплоснабжения Новобелицкого района от Гомельской ТЭЦ-1; электрокотельная: исходная вода после ХВО поступает на подпитку водогрейных электрических котлов. Подпитка замкнутого контура электрокотлов осуществляется из бака запаса обессоленой воды V=1000 л. Вода проходит установку обратного осмоса NT OC 200 – 800, предназначенную для обессоливания методом обратного осмоса предварительно очищенной исходной воды после II ступени очистки. Система обеспечивает высокую степень снижения общей минерализации исходной воды. В замкнутом контуре, установлена установка дозирования реагента, предназначенная для дозирования в обессоленную воду реагентов с целью поддержания удельного электросопротивления воды в замкнутом контуре электрокотлов на уровне 80-580 Ом∙м при температуре 20 оС. По проекту «Реконструкция Гомельской ТЭЦ-1 с созданием блока ПГУ-35 с установкой ГТУ-25, котла-утилизатора и паровой турбины» на Гомельской ТЭЦ-1 применяется хеламинный водно-химический режим. Система технического водоснабжения. Источником водоснабжения для Гомельской ТЭЦ-1 является р. Сож и сетевая вода. Источником водоснабжения для котельной «Северная», котельной «Западная», котельной «Черниговская» является вода из сети водопровода КПУП «Гомельводоканал». Для обработки технической воды реагенты не используются. Исходная вода поступает на всас насосов сырой воды и далее на фильтры ХВО. Организация консервации основного оборудования. Гомельская ТЭЦ-1: паровые котлы: БКЗ-50 и КУ – консервация хеламином; водогрейные котлы: ПТВМ-100 № 1 и КВГМ-100 № 3 – консервация силикатом натрия. Котельные «Северная», «Западная», «Черниговская»: Паровые котлы ДЕ 25-14ГМ (СвРТС), ДЕ 6,5-14ГМ (СвРТС), ДЕ 6,5-14ГМ (ЗРТС), Е-1/9 (ЮРТС) – избыточное давление. Паровые котлы ГМ-50/14 (ЗРТС): Отопительный период – циркуляция питательной водой. Паровые котлы ГМ-50/14(ЗРТС), ДЕ 25-14ГМ (СвРТС), ДЕ 6,5-14ГМ (СвРТС): межотопительный период – корректор котловой воды. Водогрейные котлы ПТВМ-100 (СвРТС), КВГМ-100 (СвРТС, ЗРТС), ПТВМ-30 №1 (ЮРТС): отопительный период – циркуляция сетевой водой, межотопительный период – консервация силикатом натрия. Водогрейные котлы ПТВМ-30М № 2 (ЮРТС): отопительный период – циркуляция сетевой водой, межотопительный период – циркуляция сетевой водой. Электрические водогрейные котлы: КЭВ № 1, КЭВ №2 (ЮРТС): отопительный период – избыточное давление, межотопительный период – избыточное давление. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 404-405 | Приме-няемые методы водопод-готовки соответ-ствуют НДТМ |
| Производ-ство пара и тепла | Гомельская ТЭЦ-1: - водогрейный котел ПТВМ-100 № 1 тепловой мощностью 116 МВт (100 Гкал/ч); - паровой котел БКЗ-50-39 № 2 производительностью 50 т/ч. В 2017 году завершена модернизация поверхностей нагрева, паропроизводительность после модернизации составила 50 т/ч.; - водогрейный котел Шихау-100 № 3 тепловой мощностью 116 МВт (100 Гкал/ч). Для резервирования подачи пара на сетевые подогреватели установлены две быстродействующие редукционно-охладительные установки (БРОУ-66 3,9/0,6 МПа, БРОУ-72 0,6/0,12 МПа), которые способны резервировать подачу всего пара в случае аварийного останова каждого из турбоагрегатов, а также обеспечивать длительную работу в случае вывода любого или обоих турбогенераторов в ремонт: - паровой турбоагрегат SST-060 электрической мощностью 5,3 МВт производства «Siemens» для работы на выхлопном паре 0,6 МПа существующего турбоагрегата Р-6-3,4/0,5-1; - паровой турбоагрегат Р-6-3,4/0,5-1 электрической мощностью 6,0 МВт производства ОАО «Калужский турбинный завод» с номинальными параметрами свежего пара 3,4 МПа. В главном корпусе ПГУ: - газотурбинная установка Н-25(28) электрической мощностью 26 МВт производства «Mitsubishi Hitachi Power Systems, LTD»; - котел-утилизатор производства «Hanghzhou Boiler Group CO, LTD» номинальной паропроизводительностью 40 т/ч и с номинальными параметрами свежего пара 3,9 МПа. Котельная «Северная». Паровой котел ДЕ- 6,5-14ГМ № 8, производительность – 6,5 т/ч. Количество горелок – 1 шт. Тип горелки - ГМ-4,5. Паровой котел ДЕ-25-14ГМ № 10, производительность – 25 т/ч. Количество горелок – 1 шт. Тип горелки – ГМП-16. Фактически котел работает на сниженных параметрах пара с давлением насыщенного пара не более 6 кгс/см2. Водогрейные котлы КВГМ-100 № 1, № 2. Режим работы котлов – пиковый. Схема подогрева сетевой воды – двухходовая. Теплопроизводительность котла –100 Гкал/ч. Котел водогрейный ПТВМ-100 № 3. Режим работы котла – пиковый. Схема подогрева сетевой воды – двухходовая. Теплопроизводительность – 100 Гкал/ч. Котельная «Западная». Паровые котлы ГМ-50-14 № 3, 4. Производительность – 50 т/ч. Для подогрева воздуха при сжигании мазута на котлах установлены паровые калориферы. Однако калориферы в работу не включаются даже при длительной работе на мазуте. Паровой котел ДЕ-6,5-14 ГМ № 5. Котел двухбарабанный, вертикально-водотрубный, с экранированной топочной камерой. Котел выполнен с одноступенчатой схемой испарения. Производительность – 6,5 т/ч. Котел оборудован калориферной установкой. Водогрейные котлы КВГМ-100 № 1, 2. Котлы П-образной компоновки с принудительной циркуляцией. Котлы работают в пиковом режиме. Производительность – 100 Гкал/ч. Каждый котел оборудован тремя газомазутными горелками. Котельная «Черниговская». Водогрейные котлы: ПТВМ-30М № 1, № 2, тепловая мощность котла – 35 Гкал/ч. Расчётное давление воды на входе в котёл – 2,5 МПа. Паровые котлы: Е-1/9 № 3, № 4. Паропроизводительность одного котла – 1 т/ч, тепловая мощность котла – 0,62 МВт. Санаторий «Василек» Котлы водогрейные REX-200 № 1, № 2. Топливо печное, расход – 175 т/год. Тепловая мощность котла – 2 МВт (1,72 Гкал/час). Котел оборудован горелкой RG-92 на печном топливе. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр. 443-444, 445-446, 454, 466-467, 470-472, 512-513. | Приме-няемые процессы производ-ства пара и тепла соответ-ствуют НДТМ |
| Производ-ство электро-энергии | Гомельская ТЭЦ-1. В главном корпусе ПГУ: - газотурбинная установка Н-25(28) электрической мощностью 26 МВт производства «Mitsubishi Hitachi Power Systems, LTD»; - котел-утилизатор производства «Hanghzhou Boiler Group CO, LTD» номинальной паропроизводительностью 40 т/ч и с номинальными параметрами свежего пара 3,9 МПа, 440°С – одноконтурный вертикальный, барабанного типа, с естественной циркуляцией, без дожигания топлива, предназначен для производства перегретого пара за счет утилизации тепла уходящих газов газовой турбины. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.40-44 | Применяемые процессы производства электроэнергии соответ-ствуют НДТМ |
| Очистка сточных вод | Гомельская ТЭЦ-1. На территории Гомельской ТЭЦ-1 сточные воды подразделяются на следующие категории: - поверхностные сточные воды с производственной площадки ГТЭЦ-1; - бытовые сточные воды; - производственные сточные воды. 1. Поверхностные сточные воды с производственной площадки ГТЭЦ-l образуются дождевыми, талыми и поливомоечными водами. После очистки на локальных очистных сооружениях поверхностные сточные воды отводятся в городскую сеть дождевой канализации КАУП по содержанию дорог «ГорСАП». В состав очистных сооружений входит песко-нефтеуловитель, состоящий, в свою очередь, из двух установок: пескоилоотделителя и нефтеуловителя, установленных последовательно и объединенных в единый корпус. Очистные сооружения предназначены для удаления нефтепродуктов и взвешенных веществ. 2. Бытовые сточные воды образуются от санитарных приборов, душевых. Эти воды кроме минеральных и органических загрязнений содержат также бактериальные загрязнения. Сброс осуществляется в хоз-фекальную канализацию. 3. Производственные сточные воды разделяются на следующие виды: сточные воды от охлаждения оборудования, минерализованные сточные воды водоподготовительных установок, продувочные воды котлов, сточные воды от химической промывки оборудования, сточные воды, загрязненные нефтепродуктами. Перед сбросом в сети хозфекальной канализации минерализованные сточные воды ХВО, после промывки фильтров, собираются в бак для нейтрализации. Сброс сточных вод осуществляется в сеть коммунальной хозяйственно-фекальной канализации по договору с КПУП «Гомельводоканал». Котельная «Северная». На территории котельной «Северная» сточные воды подразделяются на следующие категории: - поверхностные сточные воды с производственной площадки котельной «Северная»; - бытовые сточные воды; - производственные сточные воды. 1. Поверхностные сточные воды с производственной площадки котельной «Северная» образуются дождевыми, талыми и поливомоечными водами. Очистка поверхностных сточных вод перед сбросом в сети ливневой канализации осуществляется на локальных очистных сооружениях. В состав очистных сооружений входят: два приемных резервуара, пруд-отстойник, очистные сооружения поверхностных сточных вод, камера очищенной воды. Основными загрязнениями поверхностных сточных вод являются нефтепродукты и взвешенные вещества. 2. Бытовые сточные воды образуются от санитарных приборов, душевых. Эти воды кроме минеральных и органических загрязнений содержат также бактериальные загрязнения. Сброс осуществляется в хозфекальную канализацию. 3. Производственные сточные воды разделяются на следующие виды: сточные воды от охлаждения оборудования; минерализованные сточные воды водоподготовительных установок, продувочные воды котлов, сточные воды от химической промывки оборудования, сточные воды, загрязненные нефтепродуктами. Очистка производственных сточных вод перед сбросами в сети коммунальной хозяйственно-фекальной канализации осуществляется на очистных сооружениях производственных сточных вод. Сброс сточных вод осуществляется в сеть коммунальной хозяйственно-фекальной канализации по договору с КПУП «Гомельводоканал». На котельной «Северная» имеется система оборотного водоснабжения. Предусмотрена оборотная система охлаждения оборудования котельной и сетевой насосной станции с очисткой воды от нефтепродуктов и взвешенных веществ. Котельная «Западная». На территории котельной «Западная» сточные воды подразделяются на следующие категории: -поверхностные сточные воды с производственной площадки котельной «Западная»; -бытовые сточные воды; -производственные сточные воды. 1. Поверхностные сточные воды с производственной площадки котельной «Западная» образуются дождевыми, талыми и поливомоечными водами. Отведение поверхностных сточных вод осуществляется через ливнеприемники в сети городской дождевой канализации КАУП по содержанию дорог «ГорСАП». Основными загрязнениями поверхностных сточных вод являются нефтепродукты и взвешенные вещества. 2. Бытовые сточные воды образуются от санитарных приборов, душевых. Эти воды кроме минеральных и органических загрязнений содержат также бактериальные загрязнения. Сброс осуществляется в хоз-фекальную канализацию. 3. Производственные сточные воды разделяются на следующие виды: сточные воды от охлаждения оборудования, минерализованные сточные воды водоподготовительных установок, продувочные воды котлов, сточные воды от химической промывки оборудования. Сброс сточных вод осуществляется в сеть коммунальной хозяйственно-фекальной канализации по договору с КПУП «Гомельводоканал». Котельная «Черниговская». На территории РК «Черниговская» сточные воды подразделяются на следующие категории: - поверхностные сточные воды с производственной площадки РК «Черниговская»; - бытовые сточные воды; - производственные сточные воды. Поверхностные сточные воды с производственной площадки РК «Черниговская» образуются дождевыми, талыми и поливомоечными водами. Сброс с территории РК «Черниговская» в сети городской ливневой канализации отсутствует. 1. Бытовые сточные воды образуются от санитарных приборов, душевых. Эти воды кроме минеральных и органических загрязнений содержат также бактериальные загрязнения. Сброс осуществляется в хозфекальную канализацию. 2. Производственные сточные воды разделяются на следующие виды: сточные воды от охлаждения оборудования, минерализованные сточные воды водоподготовительных установок, продувочные воды котлов, сточные воды от химической промывки оборудования. Сброс сточных вод осуществляется в сеть коммунальной хозяйственно-фекальной канализации по договору с КПУП «Гомельводоканал». Ремонтно-эксплуатационная база (РЭБ): На территории ремонтно-эксплуатационной базы (РЭБ) сточные воды подразделяются на следующие категории: - поверхностные сточные воды с производственной площадки базы; - бытовые сточные воды; 1. Поверхностные сточные воды с производственной площадки РЭБ образуются дождевыми, талыми и поливомоечными водами. Очистка поверхностных сточных вод перед сбросом в сети ливневой канализации осуществляется на локальных очистных сооружениях. В состав очистных сооружений входит: горизонтальный отстойник, камера чистой воды, маслосборный колодец. Основными загрязнениями поверхностных сточных вод являются нефтепродукты и взвешенные вещества. 2. Бытовые сточные воды образуются от санитарных приборов, душевых. Эти воды кроме минеральных и органических загрязнений содержат также бактериальные загрязнения. Сброс сточных вод осуществляется в сеть коммунальной хозфекальной канализации по договору с КПУП «Гомельводоканал». На ремонтно-эксплуатационной базе, имеются очистные сооружения, предназначенные для очистки сточных вод в системе водоснабжения мойки автотранспорта. В состав очистных сооружений входят: распределительный лоток, блок тонкослойного отстаивания, поворотное маслосборное устройство, фильтр доочистки. Сброс в хозфекальную канализацию. Санаторий «Василек». Существует раздельная система канализации: - хозяйственно-бытовая; - производственная, для условно чистых вод из ванн бассейнов и от водных процедур. Имеются очистные сооружения, предназначенные для очистки сточных вод перед сбросом на поля фильтрации: - 1-й комплекс – искусственная биологическая очистка всех бытовых сточных вод на станции биологической очистки; - 2-й комплекс – доочистка бытовых сточных вод и очистка «условно чистых» от ванн бассейнов и водных процедур на высоконагружаемых полях наземной фильтрации. Поля фильтрации представляют собой открытые земляные карты с водонепроницаемыми откосами и фильтрующим основанием. Очищенные сточные воды фильтруются в грунт. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.404-405, 423, 427-428, 480-481, 526. | Приме-няемые методы очистки сточных вод соответ-ствуют НДТМ |
| Монито-ринг выбросов в атмосфер-ный воздух | Гомельская ТЭЦ-1. Информация о контролируемых параметрах и полученных результатах представляется один раз в месяц в государственное учреждение «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды». Измерения выбросов осуществляются аккредитованной лабораторией в данной области (аттестат № BY112 2.3497 от 05.11.2020, срок действия до 05.11.2025) с помощью переносного прибора ГХ «Testo-350 XL». Поверка прибора производится в РУП «БелГИМ» с периодичностью 1 раз в 6 месяцев. Согласно приложению 4 к Постановлению Министерства природных ресурсов и ООС РБ № 5 от 11.01.2017 ежеквартальная ведомственная отчетность представляется в государственное учреждение «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» (г. Минск). | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.398, 403-404. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр. 18-21, 33-40, 42-43, 50-57. Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, July 2006, стр. 189, 121-122. | Применяемая система мониторинга выбросов в атмос-ферный воздух соответ-ствуют НДТМ |
| Обращение с отходами производ-ства | Порядок обращения с отходами регламентируется инструкцией по обращению с отходами производства филиала «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго». Система ведения учета отходов включает: ведение первичного учета отходов в местах их образования, ведение общего учета отходов, инвентаризацию отходов. По возможности дальнейшего использования или переработки отходы производства подразделяются на используемые и неиспользуемые. Используемые отходы сдаются на переработку (обезвреживание) сторонним организациям. Неиспользуемые отходы подлежат захоронению на полигоне. Книга первичного учета отходов заполняется по мере образования отходов. Сбор отходов производства осуществляется по месту образования отходов. Сбор каждого вида отходов производства обеспечивается с соблюдением природоохранных, санитарных, противопожарных и иных требований законодательства об отходах. Обеспечивается раздельный сбор отходов. Захоронение вторичных материальных ресурсов запрещается. В помещениях и на территории устанавливается тара (урны, коробки и др.) для раздельного сбора отходов. Хранение отходов производства осуществляется только в санкционированных местах хранения отходов производства, которыми являются места временного хранения отходов производства (согласно инструкции по обращению с отходами). Захоронение отходов производства допускается только в санкционированных местах захоронения отходов производства. Отходы вывозятся на захоронение на полигон ТКО н.п. Борьба КУП «Спецкоммунтранс». По результатам проведенной инвентаризации в 2019 году, всего в филиале «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго» образуется 112 видов отходов. | П-ООС 17.11-01-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов, стр.330-333, 337-341. Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, July 2006, стр 3, 121 Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр. 40 | Применяемая система обращения с отходами производства соответст-вует НДТМ |
| Эффектив-ное использо-вание энергии | В филиале регулярно проводится энергоаудит для разработки мероприятий способных увеличить энерго- и ресурсосбережение. Также на предприятии используются следующие методы по увеличению энергоэффективности: - когенерация; - использование современных автоматизационных систем управления технологическими процессами; - теплоизоляция; - режимно-наладочные работы с установлением оптимальных режимов горения. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, February 2009 стр. 273-295 | Применяемая система энергоэф-фектив-ности производства соответ-ствует НДТМ |